## Naslovnica
|  | RIVET PROJEKT d.o.o. |  |  | za projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu
|  | SJEDIŠTE: Matije Gupca 15 HR-35400 Nova Gradiška |  |  | M: +38598334880
|  | URED: Trg kralja Tomislava 11 HR-35400 Nova Gradiška |  |  | T: +38535439043
|  | OIB: 50607557800 |  |  | E: info@rivet-projekt.hr
|  | IBAN: HR3123400091110954833 |  |  | W: rivet-projekt.hr
Nova Gradiška, studeni 2024.
ZOP 71-1124
TROŠKOVNIK RADOVA
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE ZGRADE
GRAĐEVINA |  |  | REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) - dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P)
LOKACIJA |  |  | J.J. Strossmayera 13F, Nova Gradiška
k.č.br. 1698, k.o. Nova Gradiška
INVESTITOR |  |  | OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
J.J. Strossmayera 17A, 35400 Nova Gradiška
OIB: 71630358814
GLAVNI PROJEKTANT
Višnja Lasović-Kožoman, dia.

## Opći i tehnički uvjeti
UVODNE NAPOMENE
Na svim mjestima u ovom troškovniku koja upućuje na norme, naručitelj će osim navedenih prihvatiti i sve druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete koje u skladu s pozitivnim zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske.
1. | OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montažu i demontažu), sve mjere zaštite.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je barem u jednom od njih naznačeno, obaveza je za izvođača.Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti s projektantom odnosno investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika.
Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Ako izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Ako prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ako se izvođač ne pridržava navedenih pravila može mu se zabraniti daljnji rad sve dok ga ne organizira u skladu sa zakonskim odredbama.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu.
Ako ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opis troškovnika i nacrta te Tehničkim propisima i normama na koje isti upućuje, a ako se to posebno traži opisom i drugim propisima. izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ako je to nužno zbog usklađivanja s drugim izvođačima, izvođač radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvođačem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvođač treba izvesti u skladu s opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu s važećim građevinskim normama. Ako građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
U slučaju da izvođač predlaže druga izvedbena rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke radove kao što su čelične konstrukcije, bravarija ili ALU stolarija izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izradit će o svom trošku.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvođač ustanoviti zapisnički s nadzornim inženjerom. Ako se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvođača, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Za nepredviđene radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se moraju izvesti radi ostvarenja funkcionalnosti građevine ili njene uporabne cjeline, izvođač je dužan predočiti analizu cijena za pojedini rad te ju dati na odobrenje investitoru i nadzornom inženjeru. Obračun će se vrši po stvarno izvedenim količinama rada i materijala.
Za nepredviđene radove čiji opisi postoje u ugovornom troškovniku, primjenjivat će se ugovorne jedinične cijene, a obračun će se vršiti po stvarno izvedenim količinama rada i materijala.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
2. | OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Radove mogu izvoditi smo izvođači koji imaju odgovarajuće pravilnikom propisne uvjete za obavljanje djelatnosti. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima moraju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, a prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta ili provoditelja natječaja. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se tako vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Ako investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu u slučaju da ga je investitor pravovremeno obavijestio. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Ako se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti, kako slijedi:
a) | Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka prema zahtjevima investitora ili projektanta.
b) | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) | Izmjere
Ako u pojedinoj stavci nije dat način rada izvođač se u svemu pridržavati Tehničkih propisa i normi na koje isti upućuju za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
Zimski i ljetni rad
Ako je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, izvođaču se neće priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi kao ni zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda. Sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač MORA štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
Faktori
U jediničnu cijenu izvođač treba obuhvatiti i sljedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to kako je nabrojeno:
- | mjere higijenske zaštite i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu,
- | troškovi najma za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova,
- | nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela),
- | sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja s atestima,
- | uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, s otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, inventara, pomoćnih objekata i sl.,
- | uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradnje.
Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisnog stavkom troškovnika.
Glavni izvođač je dužan platiti naknade za pojačano korištenje prometnica ili vanjskih prostora drugih vlasnika te redovito održavati prometnice uz gradilište čistim, naročito tijekom izvedbe zemljanih radova. Zajednički prostori zgrade moraju se održavati čistim i urednim.
Glavni izvođač, kao i izvođači pojedinih radova, obvezni su ishoditi policu osiguranja gradilišta.
3. | OPĆI UVJETI INSTALATERSKIH RADOVA
Ovim troškovnikom nije obuhvaćeno iznošenje ili zaštita namještaja i opreme u prostorijama kao niti ponovno opremanje prostorija po završetku radova ako u ovom troškovniku nije drugačije navedeno. Također nije obuhvaćeno skidanje i demontaža ili zaštita obloga, slojeva i svih elemenata koji su smetnja obavljanju radova ili se mogu oštetiti ako u ovom troškovniku nije drugačije navedeno.
Potrebno je izvršiti zatvaranje svih otvora nakon postave nove opreme i cjevovoda te ukloniti sve postojeće nosače iz zidova kao i konzole i sve slične zaostale dijelove, a samo tamo gdje to nije moguće treba odštemati okolo i odsjeći ih u zidu.
Izvođač instalaterskih radova je također dužan u okviru svojih radova - cijene izvršiti sva štemanja, šlicanja podova i zidova, probijanja otvora itd. te potom učvršćenja ugrađene opreme, potrebno za demontažu i kasnije izvođenje kompletne instalacije.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Kao i izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, ograde, skladišta, dizalice, doprema i postavljanje strojeva, alata i potrebnog pribora. Mora poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dođe do smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenika, drugog osoblja i prolaznika. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku, susjednoj građevini, prometnicama itd. pada na teret izvođača koji je dužan ukloniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Nadzor glede čuvanja građevine, gradilišta, postrojenja, alata i materijala pada na teret izvoditelja. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad. One uključuju materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna energija, alat, oplata, skela i sl. za sve radnike i za sve pripremne radove (kao npr. postavljanje baraka ili kontejnera i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova i druge troškove koji se u bilo kojem obliku pojave za potrebe gradnje). Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude, izvođač mora pregledati projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenje za eventualne nejasne stavke te provjeriti dokaznicu mjera i na vrijeme dati svoje primjedbe. Kasnije primjedbe mogu se uzimati u obzir. Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima struke uz konzultaciju projektanta koji je jedini mjerodavan tumačiti dijelove svog projekta.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad ili kvalitetu dobave iz trgovačke mreže ili podizvoditelja. Izvođač je dužan posjedovati potrebne certifikate za sve materijale i opremu koju ugrađuje u pojedini objekt, a prije predaje radova, svu dokumentaciju mora predati investitoru ili korisniku građevine.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju nadzornog inženjera (investitora). Isto vrijedi i u slučaju pojave bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja. Trošak ispitivanja materijala pada na teret izvođača, tj. smatrat će se da su jediničnom cijenom u danoj ponudi obuhvaćena i navedena ispitivanja. Izvođač je dužan radove izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji, pravilima struke, važećim zakonima, podzakonskim aktima, normama, propisima i uputama proizvođača materijala i opreme. U stavkama troškovnika, gdje projektant upućuje na posebnu marku, tip proizvoda ili proizvođača pojedinog proizvoda, a radi preciznijeg i razumljivijeg opisa, podrazumijeva se svaki jednakovrijedan proizvod.
GLAVNI PROJEKTANT
Višnja Lasović-Kožoman, dia.

## A građevinsko-obrtnički
Pozicija | Opis radova | J.M. | Količina | Jed. cijena [€] | Uk. cijena [€]
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
1. | POSTAVLJANJE PRIVREMENIH GRADILIŠNIH GRAĐEVINA
| Postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka, kontejnera, kemijskih WCa i sl.), postavljanje zaštitne ograde na za to potrebnim (predviđenim) mjestima, izrada i postavljanje ulazne table gradilišta, postavljanje znakova upozorenja neophodnih instalacija (priključenje struje i sl.) osiguranje gradilišta od ulaska neovlaštenih osoba i nakon završetka radnog vremena. Stavkom je obuhvaćeno i održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanja nakon završetka radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | UKLANJANJE DIJELA ZGRADE
| Uklanjanje dijela zgrade na mjestu gdje su uočeni dotrajali konstruktivni elementi nedovoljne nosivosti. Potrebno je ukloniti sve konstruktivne elemente (krov, strop, zidovi, podovi, temelji) tlocrtne površine cca 135 m2, kako bi se na istom mjestu mogli izvesti novi. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ŽLJEBOVA I OPŠAVA
Demontaža postojećih pocinčanih horizontalnih i vertikalnih žljebova za odvodnju oborinske vode uključivo demontažu kuka, obujmica i koljena, demontaža opšava na spoju krovnih ploha. Visina vertikalnog transporta do 5,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja te odvoz na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m' demontiranih limenih dijelova bez obzira na razvijenu širinu.
| a) opšav spoja krovova | m' | 10 | 0 | 0
| b) horizontalni žljebovi | m' | 16 | 0 | 0
| c) vertikalni žljebovi | m' | 13 | 0 | 0
| d) vjetrobranski opšav zabatnog zida | m' | 19 | 0 | 0
| e) opšav dimnjaka | m' | 7 | 0 | 0
4. | DEMONTAŽA LIMENOG POKROVA
| Demontaža limenog pokrova uključujući i eventualne slojeve koji se nalaze između lima i AB ploče. Stavka uključuje i potrebnu privremenu zaštitu na mjestu uklonjenog pokrova prekrivanjem PE folijom. Visina vertikalnog transporta do 10,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja, te odvoz na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 5 km. Sav potreban rad i sredstva za rad uključeni u cijenu. Obračun po m2 pokrova. | m2 | 70 | 0 | 0
5. | DEMONTAŽA POKROVA OD AZBESTNOCEMENTNIH PLOČA
Prije početka radova kontaktirati ovlaštenog skupljača za građevinski otpad koji sadržava azbest, popis ovlaštenih na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, radi eventualnog preuzimanja ambalaže u koju se zapakiraju demontirane krovne ploče.
Prije početka radova treba se područje izvođenja zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Svi sistemi ventilacije, grijanja/hlađenja ili klimatizacije moraju se privremeno isključiti. Ostaju isključeni za cijelo vrijeme dok se ne završe svi radovi predviđeni ovom troškovničkom stavkom. Osoblje koje izvodi radove mora nositi zaštitnu masku za nos i usta te zaštitnu odjeću.
Vinilnu emulziju na bazi vinilnog polimera treba razrijediti s 25% vode. Nanošenje razrijeđene emulzije ravnomjerno pumpom pod niskim pritiskom ili špricanjem preko cijele površine krovnih valovitih ploča. Nije dopušteno špricanje pod visokim pritiskom. Azbestna vlakna koja su se nakupila u odvodima potrebno je namočiti tako da nastane gusta smjesa koju se može odstraniti lopaticom u polietilen vreću (PE). Vreća se mora nepropusno zatvoriti ili zalijepiti.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Kuke, vijke ili čavle s kojima su ploče bile učvršćene valja ukloniti tako da se pritom ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se ne smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se ploče na mogu ukloniti bez uporabe alata, važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre. Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavku. Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
Transport ploča na ovlašteni deponij izvodi ovlaštena tvrtka kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnoga otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Krovnu konstrukciju, grede, oplatu, pod tavana, odvodnu limariju, nakon uklanjanja ploča potrebno je pažljivo očistiti usisavačem koji ima HEPA filtar. Nakon toga sve elemente krovne konstrukcije dobro prebrisati mokrim krpama. Upotrijebljene se krpe nakon obavljenoga posla odlažu u PE vreću. Voda u posudama u kojima su se prale krpe mora se nakon čišćenja izliti u odvod preko mokre krpe koja služi kao filtar. I ta se krpa zatim odlaže u PE vreću. Područje s kojega su se uklanjale ploče, mora se dobro pregledati da još negdje ne bi ostali otpaci. Vreće s otpadom i krpama zapakirati u još jednu PE vreću, nepropusno zalijepiti i zalijepiti natpis AZBESTNI OTPAD, također skupa s pločama predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje azbestnog otpada. | m2 | 148 | 0 | 0
6. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE LETVE
| Kompletna demontaža postojećih krovnih drvenih letvi s dvostrešnog krovišta uključivo i odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 15,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja, odvoz letvi na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 kose krovne plohe. | m2 | 210 | 0 | 0
7. | DEMONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE
| Demontaža postojeće drvene krovne konstrukcije dvostrešnog i jednostrešnog krovišta (rogovi, nazidnice, podrožnice). Odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 15,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m2 demontirane krovne konstrukcije u horizontalnoj projekciji. | m2 | 210 | 0 | 0
8. | ZAŠTITA POSTOJEĆE STROPNE KONSTRUKCIJE
| Zaštita postojeće stropne konstrukcije za vrijeme radova, kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje i prokišnjavanje u donje strukture samog objekta. Ovdje je uključena cerada i samo jedno pokrivanje, odnosno raskrivanje. Ostala raskrivanja i pokrivanja ceradom u svrhu zaštite je obveza izvođača. Obračun po m2 brutto površine zgrade. | m2 | 104 | 0 | 0
9. | RUŠENJE DIMNJAKA VAN FUNKCIJE
| Ručno uklanjanje dijelova dimnjaka koji se stavljaju van funkcije, a smetaju novoj funkciji prostora. Dimnjaci dimenzija 60x60 cm, ukupne visine cca 12,00 m, zidani punom opekom normalnog formata 1NF. Radove izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja postojećih zidova, ploča i stropova. Visina vertikalnog transporta do 15,0 m. U cijenu uključiti sav rad, sva sredstva za rad i sve mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
10. | RUŠENJE NOSIVIH ZIDOVA
| Rušenje nosivih vanjskih i unutarnjih zidova, zidanih punom opekom normalnog formata 1NF debljine 25 cm. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 srušenog zida. | m3 | 9 | 0 | 0
11. | RUŠENJE PREGRADNIH ZIDOVA
| Rušenje unutarnjih pregradnih zidova od opeke, debljine 15 cm. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 srušenog zida. | m2 | 54 | 0 | 0
12. | PROBIJANJE NOSIVIH ZIDOVA
| Probijanje nosivih zidova od opeke, zidanih punom opekom normalnog formata 1NF debljine 25-38 cm rezanjem i rušenjem, za ugradnju novoprojektiranih otvora s potrebnim podupiranjem. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 probijenog zida u čvrstom stanju. | m3 | 8 | 0 | 0
13. | DEMONTAŽA PROZORSKIH KLUPČICA
Demontaža svih postojećih vanjskih (pocinčanih) i unutarnjih (kamenih) prozorskih klupčica na otvorima koji se mijenjaju ili uklanjaju. Stavka uključuje demontažu te odvoz na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 5 km. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m' demontiranih klupčica.
| a) unutarnje klupčice - kamene | m' | 6.5 | 0 | 0
| b) vanjske klupčice - kamene | m' | 3 | 0 | 0
| c) vanjske klupčice - pocinčane | m' | 3.5 | 0 | 0
14. | DEMONTAŽA STOLARIJE I BRAVARIJE
Demontaža postojeće otvora vanjske i unutrašnje stolarije ili crne bravarije iz zidova od blok opeke debljine cca 30 cm. Uključivo eventualno obijanje špaleta koje je potrebno izvesti kako bi se mogla obaviti demontaža i odvoz šuta i demontirane stolarije i bravarije na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. U cijenu uključiti rad, radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po komadu.
| a) otvori do 2,0 m2 | kom | 12 | 0 | 0
| b) otvori 2,0 - 5,0 m2 | kom | 10 | 0 | 0
| c) otvori 5,0 - 10,0 m2 | kom | 1 | 0 | 0
15. | UKLANJANJE ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA
| Razbijanje-rušenje obloge zidova od keramičkih pločica te preostalih slojeva zidne obloge do čvrste podloge - zida od opeke. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 uklonjenih zidnih pločica. | m2 | 185 | 0 | 0
16. | OBIJANJE ŽBUKE SA ZIDOVA
| Obijanje oštećene unutarnje žbuke s unutarnjih zidova i čišćenje reški. Područja obijanja odredit će nadzorni inženjer, a točne količine će se utvrditi građevinskom knjigom. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 obijene žbuke. | m2 | 92 | 0 | 0
17. | OBIJANJE ŽBUKE ZIDOVA PROČELJA
| Obijanje žbuke sa zidova pročelja na mjestima oštećenja ili vlage, s čišćenjem reški. Područja obijanja odredit će nadzorni inženjer, a točne količine će se utvrditi građevinskom knjigom. U cijenu uključiti sav rad, sredstva za rad i mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 obijene žbuke. | m2 | 20 | 0 | 0
18. | UKLANJANJE ZAVRŠNIH OBLOGA PODOVA
Uklanjanje završne obloge podova rušenjem te preostalih slojeva podne obloge do čvrste podloge. U cijenu uključiti rad, sva sredstva za rad i sve mjere osiguranja, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 neto tlocrtne površine uklonjenih završnih obloga poda.
| a) keramičke pločice | m2 | 81 | 0 | 0
| b) sokli | m' | 76 | 0 | 0
19. | RUŠENJE BETONSKE STAZE UZ ZGRADU
| Ručno uklanjanje postojeće betonske staze uz istočni i zapadni rub zgrade, debljine cca 10-15 cm. U cijenu uključiti rad, sve mjere osiguranja te odvoz na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 uklonjene staze. | m2 | 190 | 0 | 0
20. | ČIŠĆENJE OBJEKTA
| Višekratno čišćenje prostorija zgrade tijekom izvedbe i nakon završetka grubih i finih radova s odvozom otpada na gradilišnu deponiju. Predviđa se čišćenje minimalno tri puta u toku izgradnje i finalno čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne bruto površine građevine. | m2 | 450 | 0 | 0
21. | ČIŠĆENJE OKOLIŠA
| Višekratno čišćenje okoliša građevine tijekom izvedbe i nakon završetka grubih i finih radova s odvozom otpada na gradilišnu deponiju. Predviđa se čišćenje minimalno tri puta u toku izgradnje i finalno čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne bruto površine okoliša. | m2 | 830 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | ISKOP HUMUSA
| Skidanje humusa u sloju od 10-15 cm, širokim iskopom. Stavka obuhvaća iskop, utovar, gradilišni transport do 50 m i istovar na gradilišnu deponiju. Obračun iskopa humusa po m2. | m2 | 250 | 0 | 0
2. | MJEŠOVITI ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE
| Mješoviti strojno-ručni (80:20) iskop u zemljanom materijalu 3. kategorije za trakaste temelje. Prosječan širina iskopa 50 cm, a dubina rova od kote postojećeg terena cca 80 cm. Iskop treba obaviti strojno, a jedino u blizini postojećih instalacija mora se raditi ručno. Za vrijeme iskopa treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije u iskop. U jediničnu cijenu uključen je utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije udaljenosti do 5 km koja će se odrediti u dogovoru s investitorom, deponiranje te uređenje deponije. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 52 | 0 | 0
3. | NASIPANJE ŠLJUNKA ISPOD PODNE PLOČE
| Dobava, razastiranje i nabijanje prirodne mješavine šljunka prosječne debljine 30 cm kao sloja čistoće ispod podne ploče. Dno isplanirati točnošću +/-2 cm, a zbijanje izvršiti mehanički do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2. Obračun po m3 izvedenog nasipa od šljunka u zbijenom stanju. | m3 | 100 | 0 | 0
4. | ODVOZ VIŠKA ZEMLJE
| Odvoz preostale zemlje nakon iskopa i zatrpavanja oko konstrukcija. Odvoz se vrši do deponije udaljenosti 5 km. Stavka uključuje utovar, odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km, istovar i deponiranje. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 80 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | BETONIRANJE AB TEMELJNIH TRAKA
Betoniranje AB trakastih temelja širine 50 cm i dubine 80 cm, betonom C25/30, XC2, u dvostranoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) armatura | kg | 2750 | 0 | 0
| b) beton | m3 | 50 | 0 | 0
2. | IZRADA AB PODNE PLOČE
Betoniranje AB podne ploče debljine 15 cm betonom C25/30, XC2, gornji dio zagladiti gladilicom za polaganje hidroizolacije. Stavka podrazumijeva izradu oplate, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 11 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 4070 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 37 | 0 | 0
3. | IZRADA AB STUPOVA
Betoniranje AB stupova 30x30 i 30x80 cm, betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj četverostranoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 18 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 200 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 2 | 0 | 0
4. | IZRADA AB GREDA
Betoniranje AB greda širine 30 cm, visine 40 cm te greda "T" oblika na mjestu spoja krovnih ploha, betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj trostranoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 46 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 1020 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 9 | 0 | 0
5. | IZRADA AB VERTIKALNIH SERKLAŽA
Betoniranje AB vertikalnih serklaža 25x30, 30x30 i 60x30 cm, srednji i kutni, betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 104 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 810 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 9 | 0 | 0
6. | IZRADA AB HORIZONTALNIH SERKLAŽA
Betoniranje AB horizontalnih serklaža 25x25 i 25x30 cm betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 149 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 1200 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 10 | 0 | 0
7. | IZRADA AB KOSIH SERKLAŽA
Betoniranje AB kosih serklaža 25x30 cm betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 68 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 780 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 6.5 | 0 | 0
8. | IZRADA AB NADVOJA
Betoniranje AB nadvoja visine do 20 cm u nosivim zidovima širine 25 i 30 cm, betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj trostranoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 35 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 360 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 3 | 0 | 0
9. | IZRADA AB STROPNE PLOČE PRIZEMLJA
Betoniranje AB stropne ploče iznad prizemlja debljine 16 cm, betonom C25/30, XC1 u odgovarajućoj oplati. Stavka podrazumijeva izradu oplate s podupiranjem do visine 3,0 m, dobavu, sječenje i savijanje armature, dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) oplata | m2 | 348 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 5940 | 0 | 0
| c) beton | m3 | 54 | 0 | 0
10. | IZRADA ZAVRŠNE PODNE PLOČE
Betoniranje završne podne ploče d=8 cm završno zaglađeno za izradu kvarcnog posipa i dilatacijskih reški, betonom C25/30, XC2. Stavka podrazumijeva dobavu betona, ugradnju i njegu svježeg betona uz sav potreban rad, sredstva za rad i gradilišni transport. Završnu obradu kvarcnim posipom sa strojnim zaglađivanjem gladilicama te izradu dilatacijskih reški, zapunjenih trajno elastičnim kitom. Obračun po m3 betona u ugrađenom stanju.
| a) armatura | kg | 1200 | 0 | 0
| b) beton | m3 | 15 | 0 | 0
| c) kvarcni posip | m2 | 160 | 0 | 0
| d) izrada dilatacija | m' | 25 | 0 | 0
| ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA
| Zidanje nosivih zidova od šuplje blok opeke debljine 25 i 30 cm razreda II kontrole proizvodnje grupe 2a u produžnom mortu M5. Laka radna skela u cijeni. Sve izvesti po pravilu zanata i tehničkim propisima. U cijeni rad, materijal i gradilišni transport. Obračun po m3 izvedenog nosivog zida. | m3 | 98 | 0 | 0
2. | ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA
| Zidanje pregradnih zidova od šuplje blok opeke debljine 10-15 cm u produžnom mortu M5. Laka radna skela u cijeni. Sve izvesti po pravilu zanata i tehničkim propisima. U cijeni rad, materijal i gradilišni transport. Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida. | m2 | 102 | 0 | 0
3. | ZATVARANJE OTVORA U NOSIVIM ZIDOVIMA
| Zatvaranje otvora u nosivim zidovima debljine 30 cm zidanjem blok opekom u produžnom vapneno-cementnom mortu M5 na mjestima zatvaranja postojećih otvora. Laka radna skela u cijeni. Sve izvesti po pravilu zanata i tehničkim propisima. U cijeni rad, materijal i gradilišni transport. Obračun po m3 izvedenog zida. | m3 | 8 | 0 | 0
4. | UGRADNJA MONTAŽNIH NADVOJA
| Dobava i ugradnja montažnih nadvoja u pregradnim zidovima debljine 10-15 cm na mjestima izvođenja otvora širine 80-90 cm. Nadvoji se postavljaju u pripremljene ležajeve i zalijevaju cementnim mortom M10. U cijeni rad, materijal, laka radna skela, podupiranje i gradilišni transport do 50 m. Ugradnju izvršiti prema uputama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog nadvoja. | kom | 6 | 0 | 0
5. | STROJNO ŽBUKANJE ZIDOVA
| Žbukanje zidova od blok opeke s unutrašnje strane građevine (mjestimično i na betonskim površinama zidova, horizontalnih i vertikalnih serklaža, nadvoja i greda) gips-vapnenom žbukom osim u prostorijama s povećanim prisustvom vlage (kuhinja, kupaonica i sl.) gdje se izvodi produžna vapneno-cementna žbuka, uključivo sve predradnje: - čišćenje i ispuhivanje reški i ploha, - vlaženje ploha vodom i prskanje rijetkim cementnim mlijekom, - izvedba unutarnje žbuke zidova. Žbukanje se vrši strojno s gips-vapnenim mortom ukupne debljine do 2 cm ovisno o ravnosti zidova. Prije početka rada obavezno konzultirati izvoditelje svih instalacija zbog eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. U cijenu uključiti obradu zidova uz unutrašnje otvore. | m2 | 1088 | 0 | 0
6. | STROJNO ŽBUKANJE STROPA
| Strojno žbukanje stropa, vapneno-cementna žbuka, uključivo sve predradnje: - čišćenje i ispuhivanje reški i ploha, - vlaženje ploha vodom i prskanje rijetkim cementnim mlijekom, - izvedba žbuke stropa. Žbukanje se vrši strojno s vapneno-cementnim mortom ukupne debljine 2,0-2,5 cm ovisno o ravnosti stropa. Prije početka rada obavezno konzultirati izvoditelje svih instalacija zbog eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. Visina prostorija do 3,0 m. Laka radna skela je u cijeni, kao i obrada spojeva. Obračun po m2 stropa. | m2 | 385 | 0 | 0
7. | CEMENTNI ESTRIH
Izrada armiranog cementnog estriha, kao podloga za izvedbu završnih obloga poda od keramičkih pločica. Cementni estrih je armiran polimernim vlaknima, koja su u cijeni. Debljina estriha 5,0 cm, a gornja površina fino je zaglađena. U cijenu uključiti polietilensku foliju i izvedbu rubnih te dilatacijskih traka za odvajanje poda od nosive konstrukcije. Obračun po m2 neto površine poda. U jediničnu cijenu uključiti izradu dilatacija.
| a) cementni estrih d=5,0 cm | m2 | 220 | 0 | 0
| b) PE folija d=0,2 mm | m2 | 220 | 0 | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | IZRADA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE
| Izrada horizontalne hidroizolacije AB podne ploče (hladni premaz + 2 bitumenske trake za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine po 4 mm HRN U.M3.300 ili jednakovrijedno punoplošno zavarene za podlogu, preklopi min. 10 cm). U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala sve po uputama proizvođača. Obračun po m2 poda. | m2 | 400 | 0 | 0
2. | TOPLINSKA IZOLACIJA PODA NA TLU
| Dobava i ugradba toplinske zaštite poda na tlu. Izolacija poda se izvodi, ugradnjom na podnu ploču, od ekstrudiranog polistirena (XPS) prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno, koeficijenta toplinske provodljivosti min. 0,035 W/mK, debljine 10 cm, koja se postavlja na hidroizolaciju. Stavka uključuje toplinsku izolaciju i sav potreban materijal za postavljanje. Radi kompatibilnosti koristiti sve materijale istog proizvođača, sve izvesti prema uputama proizvođača. Hidroizolacija obračunata u zasebnoj stavci. Obračun po m2 izvedenog poda. | m2 | 222 | 0 | 0
3. | TOPLINSKA IZOLACIJA ZIDA PREMA NEGRIJANOM PROSTORU
| Dobava i ugradba toplinske zaštite zida prema negrijanim prostorima (garaža i spremišta). Izolacija zida se izvodi od ploča mineralne vune (MW) prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno, koeficijenta toplinske provodljivosti min. 0,035 W/mK, debljine 15 cm koja se postavlja lijepljenjem polimerno-cementnim ljepilom i učvršćenih pričvrsnicama na postojeći ožbukani zid. Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i ugradnju izolacijskog materijala uz sav potreban rad i sredstva za rad. U cijenu obuhvatiti potrebne preklope. Radi kompatibilnosti koristiti sve materijale istog proizvođača, sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 90 | 0 | 0
4. | TOPLINSKA IZOLACIJA STROPA
| Dobava i ugradnja toplinske zaštite stropa iznad grijanog prostora. Toplinska izolacija stropa se izvodi od ploča mineralne vune (MW) prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno, koeficijenta toplinske provodljivosti min. 0,035 W/mK, ukupne debljine 20 cm, koji se postavlja na AB ploču te se štiti s donje strane visokootpornom parnom branom prema HRN EN 13788 ili jednakovrijedno, a s gornje strane pomoću paropropusne folije. Stavka uključuje visokootpornu parnu branu i mineralnu vunu debljine 20 cm, paropropusno-vodonepropusnu foliju te sav potreban materijal za postavljanje. Radi kompatibilnosti koristiti sve materijale istog proizvođača, sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene izolacije stropa. | m2 | 235 | 0 | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | TESARSKI RADOVI
1. | IZRADA I MONTAŽA DRVENOG KROVIŠTA
| Izrada i montaža drvene konstrukcije krovišta. U stavku je uključena izrada i ugradnja krovne konstrukcije iz četinara I., razreda čvrstoće C24 (prema HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno) s potrebnom impregnacijom u min. 2 sloja. Svi spojevi se trebaju pravilno tesarski obraditi uz primjenu potrebnih spojnih sredstava (vijaka, čavala, pijavica, plošnog željeza). U cijenu stavke su uključeni svi prijenosi, donosi, krojenja, montaža i nabava drvene građe iz četinara I. klase, spojna sredstva i impregnacija. Obračun po m3 potrebne drvene građe za izradu krovišta. | m3 | 14 | 0 | 0
2. | LETVANJE KROVIŠTA
| Dobava, transport i letvanje krova drvenim štaflama 5/8 cm za pokrov pocinčanim limom. Prvo se na rogove zakucavaju štafle za pokrivanje pocinčanim limom na odgovarajućem razmaku prema preporuci proizvođača. Obračun po stvarno letvanoj površini. Obračun po m2 krovišta. | m2 | 430 | 0 | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | LIMARSKI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | IZRADA I MONTAŽA VERTIKALNIH ODVODNIH CIJEVI I KOLJENA
| Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi od pocinčanog bojanog lima (boju uskladiti s bojom fasade i ostalim opšavom te pokrovom zgrade) debljine 0,55 mm. Žlijeb je pravokutnog presjeka razvijene r.š. 44 cm, a pričvršćen je pocinčanim željeznim kukama 30/5 mm za fasadu. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Stavka uključuje izradu, dobavu i ugradnju žlijeba, uključujući sva spojna sredstva te sav rad i sredstva za rad. Obračun po m' ugrađenog žlijeba. | m' | 16 | 0 | 0
2. | IZRADA I MONTAŽA HORIZONTALNOG LEŽEĆEG ŽLIJEBA
| Izrada, dobava i montaža horizontalnih, ležećih žljebova od pocinčanog bojanog lima (boju uskladiti s bojom fasade i ostalim opšavom te pokrovom zgrade) debljine 0,55 mm. Žlijeb je pravokutnog poprečnog presjeka razvijene širine do 80 cm, s nagibom na dvije strane, položen na AB gredu "T" presjeka. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Stavka uključuje izradu, dobavu i ugradnju visećeg žlijeba, uključujući sva spojna sredstva te sav rad i sredstva za rad. Obračun po m' ugrađenog ležećeg žlijeba. | m' | 25 | 0 | 0
3. | IZRADA I MONTAŽA VJETROBRANSKOG OPŠAVA ZIDOVA
| Izrada, dobava i montaža vjetrobranske opšava na zidovima jednostrešnog krova od pocinčanog bojanog lima (boju uskladiti s bojom fasade i ostalim opšavom te pokrovom zgrade), debljine 0,55 mm, razvijena širina do 75 cm. Postavlja se na mjesto postojećih demontiranih limova. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Stavka obuhvaća izradu, dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal sa svim spojnim sredstvima. Skela je obračunata u fasaderskim radovima. Obračun po m' ugrađenog okapnog lima. | m' | 110 | 0 | 0
4. | IZRADA LIMENOG POKROVA ZGRADE I DRVENE POTKONSTRUKCIJE
| Izrada, dobava i montaža limenog pokrova trapeznim bojanim pocinčanim limom d=0,55 mm ( boju uskladiti s postojećim pokrovom zgrade). Postavlja se na drvene štafle dimenzija 5/8 cm, na potrebnom i propisanom razmaku. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Stavka obuhvaća izradu, dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal sa svim spojnim sredstvima. Skela je obračunata u fasaderskim radovima. Obračun po m2 ugrađenog lima. | m2 | 430 | 0 | 0
| LIMARSKI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII. | FASADERSKI RADOVI
1. | ČIŠĆENJE PROČELJA VODOM POD PRITISKOM
| Čišćenje postojećih zidova pročelja vodom pod pritiskom tako da zidovi budu čisti, bez ostatka žbuke i drugih nečistoća. Prilikom čišćenja stolarske elemente adekvatno zaštititi. Uključivo sav rad i sredstva za rad. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 144 | 0 | 0
2. | OTPRAŠIVANJE I IMPREGNACIJA ZIDOVA
| Otprašivanje i impregnacija postojećih zidova sredstvom za dubinsko učvršćivanje podloge (univerzalni grund) prije postavljanja toplinske izolacije. Stavka podrazumijeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Skela obračunata u zasebnoj stavci. Obračun po m2 impregnirane površine. | m2 | 144 | 0 | 0
3. | IZRADA TOPLINSKE IZOLACIJE FASADE GRAĐEVINE
Dobava i ugradba materijala za toplinsku zaštitu izvedbom višeslojne fasade (ETICS sustav prema HRN EN 13500 ili jednakovrijedno) vanjskih zidova ovojnice koja se sastoji od toplinsko izolacijskih ploča mineralne vune (MW) prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno, koeficijenta toplinske provodljivosti min. 0,035 W/mK, debljine 15 cm, lijepljenih na podlogu i učvršćenih pričvrsnicama (6-8 kom/m2), tri sloja morta za lijepljenje s armiranom staklenom mrežicom. Stavka uključuje: izravnavanje plohe, obradu špaleta otvora manjih od 3,0 m2, sve pripreme, dobavu materijala mineralne vune za zidove i zaštitu zidarskih otvora, ekstrudirani polistiren za sokl, sokl profil, pričvrsnice, kutne profile, staklenu mrežicu, mort za lijepljenje i 3 x gletanje. Radi kompatibilnosti odnosno atestiranog termosustava koristiti sve materijale istog proizvođača. Fasadni sustav se izvodi u svemu prema uputi tehnologa sustava i uz kontrolu tehnologa fasadnog sustava. Fasadna skela i izrada završno dekorativnog sloja obrađena u posebnoj stavci. Obračun po m2 komplet izvedene fasade.
| a) zid, d=15 cm, komplet | m2 | 260 | 0 | 0
| b) sokl, d=12 cm - XPS vodootporni, komplet | m2 | 20 | 0 | 0
4. | IZVEDBA ZAVRŠNE DEKORATIVNE ŽBUKE
| Izvedba završne dekorativne silikatne žbuke na vanjskim zidovima i podgledima gletanjem, granulacije 1,5 - 2 mm, u max. 2 tona iz osnovne palete boja po izboru investitora. Prije izvedbe završne dekorativne žbuke podlogu je potrebno impregnirati grundom dan prije nanošenja završne žbuke. Stavka podrazumijeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Fasadna skela obrađena u posebnoj stavci. Obračun po m2 postavljene fasade. | m2 | 260 | 0 | 0
5. | IZVEDBA SOKLA FASADE
| Izvedba sokla fasade od mozaične akrilatne žbuke s kvarcnim ili mramornim punilom zaglađene strukture uzorka iz osnovne palete prema izboru investitora. Nanosi se gletanjem sa svim potrebnim slojevima i materijalom za pričvršćenje. Izrada prema uputstvu proizvođača i odobrenju projektanta. Stavka uključuje izravnavanje plohe, sve pripreme, dobavu materijala sa svim potrebnim sredstvima ugradnje, izrada te transport materijala do mjesta gradnje. Fasadna skela obrađena u posebnoj stavci. Obračun po m2 postavljene fasade. | m2 | 20 | 0 | 0
6. | FASADNA SKELA
| Doprema, montaža i demontaža po završetku radova cijevne fasadne skele. Radna skela po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukrućenjima, podnicama, ljestvama za prelazak s radne etaže na radnu etažu, zaštitom podnica od pada materijala i alata, leđobranima i sl. sve u skladu s pozitivnim propisima zaštite na radu. Komplet s oblogom pročelja skele jutenim ili PVC platnom. Obračun po m2 pročelja pokrivenog radnom skelom. | m2 | 480 | 0 | 0
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IX. | ALU STOLARIJA
A | SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA
Izrada, dobava i ugradnja industrijskih sekcijskih vrata horizontalno vođenih pod stropnu konstrukciju, s električnim pogonom i mogućnošću ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju nestanka napajanja. Sekcijska vrata se sastoje od čelične pocinčane potkonstrukcije i dvostjenskih čeličnih pocinčanih panela ispunjenih tvrdom PU pjenom debljine 42 mm u 6 razdvojenih panela. Vodilice vrata se učvršćuju na čeličnu antikorozivno zaštićenu potkonstrukciju. Trakasti panel, plastificirani coating postupkom u boji kao RAL 7016, zaštita od prignječenja prstiju, min. 2 daljinska upravljača. Izgled vrata i detalje prije izrade uskladiti s izvođenjem ostalih radova, vrata uzemljiti na gromobransku instalaciju.
1. | Garažna sekcijska vrata dimenzija otvora 300x250 cm. POZ 7 | kom | 4 | 0 | 0
B | VANJSKA VRATA I PROZORI
Nabava, dobava i ugradnja ALUMINIJSKE bravarije u boji kao RAL 7016 (Uw ≤1,1 W/m2K, Ug ≤0,90 W/m2K). Kvaliteta materijala AIMgSI 0,5 F22 EN AW - 6060 ili jednakovrijedno. Ispuna trostruko IZO staklo. Okvir vrata i prozora izrađena od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbe dubine min. 76,5 mm. Brtvljenje između krila i štokova vrata izvedeno je pomoću EPDM brtvi. Na fiksnim poljima staklo je u okviru štoka učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Ugradnja okvira preko sidrenih vijaka ili čeličnih nosača (ovisi o detalju i mjestu ugradnje). Svi spojevi s vanjske strane oblijepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja priječi ulaz vode ali isto tako omogućava kondenzatu da ispari prema vani, sve prema RAL smjernicama ugradnje. Prije izrade stolarije sve mjere iskontrolirati i uzeti na gradilištu.
2. | Jednokrilna poluostakljena zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 90/225 cm. POZ 1 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Jednokrilni prozor otklopno zaokretni, dimenzije 90/140 cm. POZ 2 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, ugradnja i montaža vanjskih automatskih kliznih vrata koja se sastoje od 2 klizna krila dimenzije 95/225 cm u aluminijskom okviru. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Rezervno akumulatorsko napajanje 24V, smještenog u nosivu konzolu, osigurava 3 otvaranja /zatvaranja vrata 72 sata od nestanka napona napajanja, na zahtjev protupožarne centrale ili tipke OTVORENO/ZATVORENO. Elektromagnetna brava tipa, napajanje 24 VDC/0,44 A; zaključano bez prisustva napona napajanja. Mikrovalni ili infracrveni senzor za detekciju prisustva/pokreta - 2 komada. Okvir sa staklom - vrsta i dimenzije prema danom opisu ili shemi stolarije. Elektromotornog BLDC pogon 24V DC/60W/ max: 3000 okr/min. Ukupne dimenzije otvora 190/225 cm. POZ 3 | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dvokrilni otklopno-zaokretni prozor, jedno polje otklopno-zaokretni, drugo polje zaokretni, dimenzija 160/140 cm. POZ 4 | kom | 3 | 0 | 0
6. | Jednokrilni prozor otklopno zaokretni, dimenzije 60/80 cm. POZ 5 | kom | 2 | 0 | 0
7. | Jednokrilna poluostakljena zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 110/230 cm. POZ 6 | kom | 3 | 0 | 0
8. | Dvokrilna puna poluostakljena zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, s hidrauličkim zatvaračem krila, dimenzije 180/230 cm. POZ 8 | kom | 3 | 0 | 0
9. | Jednokrilna poluostakljena zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 100/230 cm. POZ 9 | kom | 1 | 0 | 0
10. | Jednokrilna poluostakljena zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 100/225 cm. POZ 10 | kom | 1 | 0 | 0
11. | Jednokrilni prozor otklopno zaokretni, dimenzije 100/140 cm. POZ 11 | kom | 2 | 0 | 0
12. | Dvokrilni otklopno-zaokretni prozor, jedno polje otklopno-zaokretni, drugo polje zaokretni, dimenzija 140/140 cm. POZ 12 | kom | 2 | 0 | 0
13. | Trokrilni otklopno-zaokretni prozor, dva rubna polja otklopno-zaokretni, središnje polje zaokretni, dimenzija 210/140 cm. POZ 13 | kom | 1 | 0 | 0
14. | UGRADNJA VANJSKIH ALU PLASTIFICIRANIH KLUPČICA
| Dobava i montaža aluminijskih plastificiranih prozorskih klupčica u bijeloj boji, širine do 25-30 cm, d=2 mm s bočnim završecima. Klupčice postaviti odmah po završetku ugradnje toplinske izolacije, a prije nanošenja ljepila i završnog sloja fasade uz dogovor s izvođačem fasaderskih radova. Klupčice postaviti na sve prozore. Klupčice moraju biti istaknute min. 4 cm u odnosu na završni sloj fasade. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. U cijenu uključiti rad, sav potreban materijal za ugradnju i sve mjere osiguranja. Skela je obračunata u fasaderskim radovima. Obračun po m' ugrađene klupčice. | m' | 13 | 0 | 0
15. | UNUTARNJA SJENILA - ROLO
| Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih polutransparentnih rolo sjenila, koje se namata na osovinu. Unutarnja sjenila se primjenjuju za zaštitu od neposrednih sunčevih zraka. Sjenilo mora imati mogućnost zaustavljanja na nekoliko pozicija. Završna lamela od aluminija brine da je platno uvijek optimalno napeto. Boja platana iz palete proizvođača, prema izboru projektanta usklađena s ostalim bojama u prostoru. Izabrati tip platna koji omogućuje optimalan stupanj zatamnjenja. Roloi izrađeni od materijala koji garantiraju trajnost odnosno dugi vijek trajanja praktički bez održavanja. Izrada po mjeri. Karakteristike: rolo s nosilicom alu cijev: Ø37, 50 mm, metalni nosači, elementi za upravljanje su sivi ili u boji nikla, strana upravljanja po izboru lijeva ili desna. Obračun po m2 ugrađenog sjenila. | m2 | 18 | 0 | 0
C | UNUTARNJA VRATA
Nabava, dobava i ugradnja unutarnje ALUMINIJSKE bravarije u RAL-u iz osnovne karte prema izboru investitora. Kvaliteta materijala AIMgSI 0,5 F22 EN AW - 6060 ili jednakovrijedno. Okvir vrata i prozora izrađena od aluminijskih profila osnovne ugradbe dubine min. 76,5 mm. Brtvljenje između krila i štokova vrata izvedeno je pomoću EPDM brtvi. Ugradnja okvira preko sidrenih vijaka ili čeličnih nosača (ovisi o detalju i mjestu ugradnje). Prije izrade stolarije sve mjere iskontrolirati i uzeti na gradilištu.
16. | Jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 80/210 cm. POZ 1 | kom | 6 | 0 | 0
17. | Jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 90/210 cm. POZ 2 | kom | 5 | 0 | 0
18. | Jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata, ispuna panel (ili staklo), dimenzije 100/210 cm. POZ 3
| a) ispuna panel | kom | 5 | 0 | 0
| b) ispuna laminirano sigurnosno staklo (VSG) ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
19. | Dvokrilna puna zaokretna ulazna vrata, ispuna panel, dimenzije 140/210 cm. POZ 4 | kom | 1 | 0 | 0
20. | Dobava, ugradnja i montaža unutarnjih automatskih kliznih vrata koja se sastoje od 2 klizna krila dimenzije 80/210 cm u aluminijskom okviru. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Rezervno akumulatorsko napajanje 24V, smještenog u nosivu konzolu, osigurava 3 otvaranja /zatvaranja vrata 72 sata od nestanka napona napajanja, na zahtjev protupožarne centrale ili tipke OTVORENO/ZATVORENO. Elektromagnetna brava tipa, napajanje 24 VDC/0,44 A; zaključano bez prisustva napona napajanja. Mikrovalni ili infracrveni senzor za detekciju prisustva/pokreta - 2 komada. Okvir sa staklom - vrsta i dimenzije prema danom opisu ili shemi stolarije. Elektromotornog BLDC pogon 24V DC/60W/ max: 3000 okr/min. Ukupne dimenzije otvora 160/210 cm. POZ 5 | kom | 1 | 0 | 0
D | PROTUPOŽARNA VRATA
21. | Jednokrilna protupožarna ostakljena vrata, izrađena iz Al profila, završne obrade plastificiranjem u RAL iz osnovne karte prema izboru investitora, metalni kromirani okov, ekspandirajuće brtve, opremljena protupanik bravom kvakom prema HRN EN 179 ili jednakovrijedno i HRN EN 1125 ili jednakovrijedno. Protupožarni razred EI2 60-C, sukladno normi HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Dimenzija vrata 80/210 cm. POZ 1 | kom | 1 | 0 | 0
| ALU STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
X. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
1. | IZRADA PREGRADNIH ZIDOVA
| Dobava materijala te izvedba pregradnih zidova debljine 12,5 cm iz gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm. Zidovi se izvode od ploča sa zaštitom protiv vlage, tzv. "zelene ploče". Ploče se montiraju se na potkonstrukciju od tipskih metalnih "CW" profila sa svim potrebnim pojačanjima iz UW profila s pripojenjima za ugradnju vrata te se ispunjavaju zvučnom izolacijom od negorive mineralne vune (MW) debljine 10 cm. Laka radna skela u cijeni kao i obrada spojnica i rubova te ugradnja utičnica i ventilacijskih rešetki. Obostrano kompletno gotovo pripremljeno za izvedbu soboslikarskih radova. Obračun po m2 zida jednostrano. | m2 | 30 | 0 | 0
2. | OBLAGANJE VENTILACIJSKIH KANALA
Dobava materijala te oblaganje ventilacijskih kanala gips kartonskim pločama. U mokrim čvorovima su ploče sa zaštitom protiv vlage, tzv. "zelene ploče". Debljina ploča je 12,5 mm. Ploče se montiraju na potkonstrukciju od tipskih metalnih "CD" profila u jednom nivou koji se šarafe u međukatnu konstrukciju. Visina montaže je do 300 cm. U cijeni je obrada spojnica i rubova te eventualna ugradnja rasvjete i ventilacijskih rešetki. Kompletno gotovo, strop pripremljen za izvedbu soboslikarskih radova. Obračun po m2 obloženog ventilacijskog kanala.
a) | obloga ventilacijskih kanala | m2 | 20 | 0 | 0
b) | revizijska vratašca | kom | 4 | 0 | 0
| GIPS-KARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
XI. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | POSTAVLJANJE PODNIH PLOČICA
Dobava materijala i opločenje podova keramičkim podnim pločicama 1. klase u vrsti i boji prema izboru investitora, širina reške max. 2 mm, visina sokla 10 cm. Postava na cementni estrih vodootpornim ljepilom za keramiku, kod prijelaza na drugačiju oblogu poda obavezno postaviti dilatacijsku lajsnu, spoj zida i poda obavezno silikonizirati. Kompletno gotovo, fugirano i oprano. Obračun po m2 obloženog poda.
| a) podne pločice | m2 | 225 | 0 | 0
| b) sokl | m' | 230 | 0 | 0
2. | POSTAVLJANJE ZIDNIH PLOČICA
| Dobava materijala i opločenje zidova keramičkim zidnim pločicama 1. klase u vrsti i boji prema izboru investitora do visine 220 cm ili visine prostorije, širina reške max. 2 mm. Postava vodootpornim ljepilom četiri brida u jednu točku. U cijeni su i eventualno potrebni uglovni profili na svim "otvorenim" uglovima. Kompletno gotovo, fugirano i oprano. Obračun po m2 obloženog zida. | m2 | 260 | 0 | 0
| KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
XII. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. | BOJANJE POLUDISPERZIVNIM BOJAMA
Bojanje stropova i zidova poludisperzivnim bojama u 2 premaza u max. 2 tona po izboru investitora iz osnovne palete boja. Uporaba pokretne radne skele za visine do 3,0 m. U cijeni je bojanje poludisperzivnim bojama u dva sloja, gletanje, otprašivanje, poludisperzivna boja za dva sloja, a sve po uputi proizvođača. Obračun po m2 obojene površine bez obzira na veličinu prostorije.
| a) stropovi | m2 | 385 | 0 | 0
| b) zidovi | m2 | 1088 | 0 | 0
2. | BOJANJE ZIDOVA DISPERZIVNIM BOJAMA
| Bojenje zidova disperzivnom perivom bojom u 2 premaza u max. 2 tona po izboru investitora iz osnovne palete boja. Uporaba pokretne radne skele za visine do 2,50 m. U cijeni je bojanje disperzivnim bojama u dva sloja, a sve po uputi proizvođača. Obračun po m2 obojene površine bez obzira na veličinu prostorije. | m2 | 1088 | 0 | 0
| SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
XIII. | UREĐENJE OKOLIŠA
1. | ISKOP ZA IZRADU OPLOČENJA OKO ZGRADE
| Mješoviti strojno-ručni (80:20) iskop u zemljanom materijalu 3. kategorije do potrebne dubine cca 50 cm radi postavljanja opločenja ispred i pasice oko zgrade iz opločnika. U cijenu uključiti rad, sve mjere osiguranja te odvoz na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m2. | m3 | 135 | 0 | 0
2. | PLANIRANJE I ZBIJANJE POSTELJICE
| Strojno planiranje i zbijanje posteljice na mjestima gdje se izvodi tamponski sloj (kolni prilaz i opločenje), s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijeni je uključena sav potreban rad i oprema. Traženi je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=97 %, odnosno modul stišljivosti Ms>=20 MN/m2, a točnost planiranja ±2,0 cm. Obračun prema m2 izvaljane posteljice. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. i 2-09.1. | m2 | 270 | 0 | 0
3. | UGRADNJA GEOTEKSTILA
| Dobava, transport i ugradnja geotekstila TIP 300 g/m2 na mjestima gdje se izvodi tamponski sloj (kolni prilaz i opločenje). Geotekstil se polaže na pripremljenu, uvaljanu posteljicu s preklopima od min. 10 cm. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad te materijal s preklopima i pričvrsnim sredstvima. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 270 | 0 | 0
4. | IZRADA TAMPONSKOG SLOJA 0/63 mm
| Izrada nosivog tamponskog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala u ukupnom sloju debljine od min. 30 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala je da je modul stišljivosti Ms>=80 MN/m2 za kolne površine, Ms>=50 MN/m2 za pješačke površine, stupanj zbijenosti Sz>=97 %. U cijenu uključeni dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. Obračun po m3 kamenog materijala u ugrađenom stanju. | m3 | 82 | 0 | 0
5. | UGRADNJA PARKOVNIH RUBNJAKA 8/20/50
| Nabava, doprema i ugradnja betonskih parkovskih rubnjaka dimenzija 8/20/50 cm na temelju od podložnog betona C16/20. Rubnjaci se polažu u neočvrsnuli beton i međusobno spajaju cementnim mortom M 50. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su eventualni iskopi za temelje rubnjaka, dobava rubnjaka, svih materijala, transporti do mjesta ugradnje, ugradnja, fugiranje, doprema i ugradnja betona, njega betona i potrebna čišćenja. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 138 | 0 | 0
6. | IZRADA OPLOČNIKA OD BETONSKIH PLOČA
| Nabava, dovoz i ugradnja tipskih betonskih opločnika dimenzija 20x20 do 40x40 cm, minimalne debljine 6 cm, tehničkih karakteristika prema HRN EN 1338:2004 ili jednakovrijedno za opločavanje. Gornji rubovi plohe opločnika moraju biti skošeni. Prije polaganja opločnika na pripremljenu kamenu podlogu nasipa se sloj kamenog agregata granulacije 4-8 mm u debljini 5 cm. Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati (fugirati) suhim pijeskom granulacije 0,6-1,3 mm (kvarcnim pijeskom). Pijesak mora ući u reške, a višak počistiti metlom. Površinu opločnika po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu oblogu. U cijeni sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 ugrađenih opločnika. | m2 | 154 | 0 | 0
7. | IZRADA NOSIVOG SLOJA AC 22 BASE 50/70
| Izrada, dovoz i ugradnja nosivog asfaltnog sloja od AC 22 BASE 50/70, debljine 6,0 cm u zbijenom stanju, za kolne površine. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i Tehničkom propisu za asfaltne kolnike (NN 48/2021). Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad. Radove obaviti prema O.T.U. 6-00.3.3. | m2 | 118 | 0 | 0
8. | IZRADA HABAJUĆEG SLOJA AC 11 SURF 50/70
| Izrada, dovoz i ugradnja habajućeg asfaltnog sloja od AC 11 SURF 50/70, debljine u zbijenom stanju 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i Tehničkom propisu za asfaltne kolnike (NN 48/2021). Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad. Radove obaviti prema O.T.U. 6-00.3.3. | m2 | 118 | 0 | 0
9. | HUMUZIRANJE I SIJANJE TRAVE
| Ugradnja, razastiranje i planiranje humusnog materijala na depresijama uz rubnjake i zelene površine predviđene projektom. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire su u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/m2. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad. Obračun po m2 rasprostrtog humusa. | m2 | 600 | 0 | 0
| UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO: |  |  |  | 0
XIV. | OSTALI RADOVI
1. | HLADNJAK I ZAMRZIVAČ ZA 6 TIJELA PREMINULIH
Dobava i montaža samostojećeg hladnjaka i/ili zamrzivača za tijela preminulih sa 6 malih vrata za 6 tijela. Izvodi se kao stabilna konstrukcija, jednostavna za rastavljanje, od podnih, zidnih i stropnih sendvič-panel elemenata sa samo-centrirajućim sustavom brtvljenja s utorom i oprugom. Unutarnje i vanjske obloge zidnih i stropnih elemenata izrađuju se od čeličnog lima s cink/aluminij premazom, s bijelom RAL 9002 sintetičkom bojom ili od nehrđajućeg čelika (AISI 304) i zaštitnim filmom.
Dimenzije hladnjaka Š/D/V: 2350 x 2350 x 2650 mm + 500 x 500 x 500 mm za jedinicu za hlađenje na vrhu sa 6 malih vrata, jedna iznad drugih dvije kolone, sa zaključavanjem dimenzija Š/V: 680 x 480 mm. Uključeno 6 staza s valjcima izrađenih iz nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 304. Svaka staza sadrži zasebni sustav s mehanizmom za zaustavljanje na kraju i sigurnosnim mehanizmom na početku staze kako bi se spriječila oštećenja komore ili nenamjerno pomicanje/uklanjanje tacne za tijelo. U cijeni uključeno 6 tacni za tijelo izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
Podni elementi moraju imati obloge od pocinčanog čeličnog lima s premazom od poliesterskog praha. Gornji sloj podnih elemenata mora imati eljefni sloj od krom/nikal čelika (AISI 304), dok ni jedan zidni ili stropni element ne smije sadržavati drvo. Na rubovima se izvodi pjena za zaštitu od korozije, a spojevi između elemenata, uključujući spojeve za pregrade i zaslone, moraju imati samo-centrirajući sustav brtvljenja s utorom i oprugom.
Toplinska izolacija elemenata izvodi se od stvrdnute poliuretanske pjene (s ekološki prihvatljivim propelantom bez CFC-a u skladu s Uredbom o halogeniranim agensima) gustoće 40 kg/m³. Debljina stijenke (izolacije) iznosi 80 mm za normalno hlađenje (+2°C to +4°C) i 100 mm (vrata 120 mm s grijačem) za duboko zamrzavanje (-18°C to -20°C).
Sva vrata moraju imati okove za teške uvjete rada i sigurnosne brave izrađene od kromiranog mesinga. Elementi vrata se izvode s prekinutim toplinskim mostom, a paneli vrata se ugrađuju tako da se dopola preklapaju te imaju lako zamjenjive šuplje profile za brtvljenje komore kako bi se osigurao dobar kontaktni pritisak i pravilno brtvljenje.
Unutrašnje osvjetljenje mora biti zaštićeno od prskanja, a njime se upravlja s prednje strane, pomoću prekidača s indikatorom.
Rashladna oprema se hladi zrakom, rashladno sredstvo FRIGEN R 452 A. Potrebno isporučiti ugrađeni prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) na prednjoj strani uređaja, s indikatorskim svjetlom. Tvornički postavljena temperatura od +2°C do +4°C za normalno hlađenje. Regulacija temperature i odmrzavanja, uključujući elektroniku hlađenja, putem multifunkcionalnog digitalnog zaslona te optičkih i akustičkih signala upozorenja. Električni priključak: 230V/1/50Hz.
| Jedinica za hlađenje u monoblok izvedbi za temperture od +2°C do +4°C, pri okolišnoj temperaturu od max. +43°C. Kapacitet hlađenja 2090W (230/1/50), razina buke na 1m max 53db sa zaštitom vanjske jedinice od atmosferilija. Sadrži dvije redundantne jedinice za hlađenje s kontrolerom za instalacija izvan zgrade. Zaslon s prikazom statusa i greške u slučaju kvara na jednoj od jedinica za hlađenje s uključenim evaporatorom. Kapacitet hlađenja 2,28 kW. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SANITARNA PREGRADA
Dobava materijala, izrada i postavljanje pregradnih stijena od HPL kompakt ploča debljine 12 mm, otporne na ljuštenje, udarce, površinska oštećenja, otporne na kemikalije i lake za održavanje. Završni sloj u boji po izboru projektanta. Stijene se sastoje od fiksnih i zakretnih (vrata) polja, te su odignute od poda 10 cm, na metalnim (aluminij ili inox) nogama. Ugradnju izvršiti prema uputama proizvođača. Uključeni su i aluminijski nosivi profili, spojni i pomoćni materijal, okov za vrata, brtve te brava za zaključavanje. Obračun po kompletu postavljenih elemenata.
| a) 110x210 cm, vrata 70x210 cm | kom | 1 | 0 | 0
| a) 95x210 cm, vrata 70x210 cm | kom | 2 | 0 | 0
3. | PROTUPOŽARNI APARATI
Dobava i montaža na zid aparata za početno gašenje požara s A B C prahom. Montaža na zid na tipske nosače i samoljepljivom oznakom prema elaboratu zaštite od požara.
| a) vatrogasni aparat S-6 | kom | 8 | 0 | 0
4. | VANJSKI OTIRAČ
| Nabava i ugradnja gumeno aluminijskog otirača za vanjsku ugradnju, veličine cca 2,00 m2. U cijeni rad, materijal i gradilišni transport. | kom | 2 | 0 | 0
5. | UNUTARNJI OTIRAČ
| Nabava i ugradnja tekstilno aluminijskog otirača za unutarnju ugradnju, veličine cca 2,00 m2. U cijeni rad, materijal i gradilišni transport. | kom | 2 | 0 | 0
6. | POŠTANSKI SANDUČIĆ
| Nabava i ugradnja poštanskog sandučića, koji se montira kod ulaznih vrata. | kom | 1 | 0 | 0
7. | KUĆNI BROJ
| Nabava i ugradnja kućnog broja, koji se montira na pročelju uz ulazna vrata. | kom | 1 | 0 | 0
8. | UGRADNJA RUKOHVATA
| Dobava i ugradnja okruglih rukohvata izrađenih od aluminijskih profila, presvučenih s glatkim PVC-om. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: - Promjer: 40 mm - Težina: 0,80 kg/lm - Odmak od zida: 40/50 mm - Debljina PVC obloge: 3 mm - Klasa vatrootpornosti B-s2,d0 (prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno) - TVOC emisija nakon 28 dana < 100 µg/m3 (prema HRN ISO 16000-6 ili jednakovrijedno) - Otpornost na udare (bolnički krevet) > 173 kg pri 3 km/h Rukohvati se ugrađuju preko nosača vijcima u zid na udaljenosti od 80 cm. U cijenu su uključeni i posebni segmenti rukohvata koji slijede unutarnji i vanjski spoj zida. Završni sloj u boji po izboru projektanta. Obračun po m' postavljenih elemenata. | m' | 30 | 0 | 0
9. | UGRADNJA ZAŠTITNE OBLOGE ZIDOVA
| Dobava i ugradnja zaštitne obloge zidova hodnika i čekaonice od PVC zaštitnih i dekorativnih ploča do visine 1,3 m. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: - debljina 2,00 mm - tvrdoća 75 ShD (prema HRN EN ISO 868 ili jednakovrijedno) - klasa vatrootpornosti B-s2,d0 (prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno), - otpornost na kemikalije OK (prema HRN EN ISO 26987 ili jednakovrijedno - toplinska vodljivost 0.17 W/mK (prema DIN 52612 ili jednakovrijedno) - probijanje usred udara > 15 J (prema HRN EN ISO 6603-1 ili jednakovrijedno), - otpornost na udare > 30 KJ/m2 (prema HRN EN ISO 179-1 ili jednakovrijedno) - otpornost na udarce (bolnički krevet) > 864 kg pri brzini od 3 km/h Ploče se postavljaju na suhu, čvrstu, ravnu i neoštećenu zidnu podlogu očišćenu od svih masnih mrlja i prašine lijepljenjem akrilnim ljepilom. Spojevi između ploča zatvaraju se silikonom ili se vare elektrodom (u boji ploče). Završni sloj u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 postavljene zidne obloge. | m2 | 76 | 0 | 0
10. | UGRADNJA ZAŠTITNIH KUTNIH PROFILA
| Dobava i ugradnja kutne zaštite zidova hodnika i čekaonice od PVC kutnih profila duljine 1,3 m. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: - kutnici s varijabilnim kutom: 70º-135º - debljina 2,00 mm - širina krila 60 mm - klasa vatrootpornosti B-s2,d0 (prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno) - TVOC emisija nakon 28 dana < 100 µg/m3 (prema HRN ISO 16000-6 ili jednakovrijedno) - otpornost na udarce (bolnički krevet) > 320 kg pri brzini od 3 km/h Kutnici se postavljaju na suhu, čvrstu, ravnu i neoštećenu zidnu podlogu očišćenu od svih masnih mrlja i prašine lijepljenjem pomoću samoljepljivim traka ili univerzalnog ljepila prema uputama proizvođača. Završni sloj u boji po izboru projektanta. Obračun po m' ugrađenih kutnika. | m' | 24 | 0 | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | LIMARSKI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX. | ALU STOLARIJA |  |  |  | 0
X. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
XI. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
XII. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
XIII. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
XIV. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B vodovod i odvodnja
Pozicija | stavke | Opis radova | J.M. | Količina | Jed. cijena [€] | Uk. cijena [€]
B |  | VODOVOD I ODVODNJA
1. |  | VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK
1. | 1 | ISKOLČENJE TRASE CJEVOVODA
|  | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Radove će izvesti ovlašteni geodet. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 2 | UREĐENJE POSTOJEĆEG AB ZASUNSKOG OKNA
|  | Uređenje i prilagodba postojećeg AB zasunskog okna. Rad obuhvaća demontažu postojećih ogrlica, ventila, vodomjera, slavina, cijevi i sl., demontažu postojećeg i ugradnju novog lijevano željeznog poklopaca 60x60 cm klase nosivosti D 400 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno te betoniranje. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno uređenje postojećeg okna. | kom | 1 | 0 | 0
1. | 3 | ČELIČNE CIJEVI
Dobava i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje, kao i potrebna izolacija dekorodal trakama kod cijevi položenih u zemlju. U cijenu uključeni potrebni fazonski komadi, cijevni odresci, materijal za spajanje, zavješenje i brtvljenje spojeva:
| a) | NO 32 | m' | 2 | 0 | 0
1. | 4 | VODOMJERI
Višemlazni krilni horizontalni vodomjer mokre izvedbe s modulom za daljinsko radijsko očitavanje. Vodomjer za mjerenje protočne količine hladne vode, priključci na navoj, komplet s holenderima, brtvama i vijcima:
| a) | VM 32 mm - 6,5 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
1. | 5 | KUGLASTA SLAVINA
Kuglasto slavina iz mjedi za radni tlak od 10 bara u izvedbi s obostranim navojem, te brtvilom za hladnu vodu:
| a) | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
1. | 6 | KUGLASTA SLAVINA S ISPUSTOM
Kuglasto slavina iz mjedi za radni tlak od 10 bara u izvedbi s obostranim navojem te brtvilom za hladnu vodu i slavinom za ispust vode:
| a) | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
1. | 7 | NEPOVRATNI VENTIL
Dvostruki kontrolirani nepovratni ventil, tip izvedbe EC, priključci na navoj, komplet s holenderima, brtvama i vijcima:
| a) | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
1. | 8 | HVATAČ NEČISTOĆE
Hvatač nečistoće iz mjedi za radni tlak od 10 bara u izvedbi s obostranim navojem te brtvilom za hladnu vodu:
| a) | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
|  | VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | PRIPREMNI RADOVI - vodoopskrba
2. | 1 | ISKOLČENJE TRASE CJEVOVODA
|  | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Radove će izvesti ovlašteni geodet. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 2 | ISKOP ROVA ZA POLAGANJE CIJEVI
|  | Kombinirani strojno-ručni iskop (70:30) rova za polaganje spoja vodovodne mreže do građevine u tlu III. kategorije. Širina rova je cca. 0,40 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,0 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,00 m, uključivši izradu proširenja i produbljenja pri izvođenju račvanja od postojećeg spoja. Obavezno pridržavanje uvjeta za iskop rova određenog u uvjetima proizvođača cijevi. Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju. | m3 | 15 | 0 | 0
2. | 3 | IZRADA PODLOGE ZA POLAGANJE CIJEVI
|  | Nabava, dobava i ugradnja materijala za izradu posteljice od pijeska za polaganje cijevi vodovodne mreže, debljine sloja 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje pijeskom visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3 pijeska u ugrađenom stanju. | m3 | 5 | 0 | 0
2. | 4 | ZATRPAVANJE ROVA
|  | Zatrpavanje rova i preostalog iskopa oko vodomjernog okna materijalom iz iskopa nakon završene montaže i izvršene tlačne probe vodovodnih cijevi. Zatrpavanje se izvodi u slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja nabijačima. Odvoz preostalog materijala i zemlje na za to predviđeni deponij udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 10 | 0 | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - vodoopskrba UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | INSTALATERSKI RADOVI - sanitarna vodoopskrba
3. | 1 | DOBAVA I MONTAŽA PEHD CIJEVI
Dobava i montaža PEHD vodovodnih cijevi PE100, PN 10, SDR 17 za izvedbu mreže sanitarne vodoopskrbe. Uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi (kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice i slično), potrebnu izolaciju (cijevi se postavljaju u podu i zidu), te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda. Obračun po m' ugrađenih cijevi:
| a) | DN32 | m' | 36 | 0 | 0
3. | 2 | DOBAVA I MONTAŽA ZAŠTITNE PVC CIJEVI
Nabava, dobava i montaža zaštitne PVC cijevi (dvoslojne rebraste cijevi za zaštitu kablova) za izvedbu zaštite instalacije vodovodne mreže. Komplet s materijalom za spajanje i brtvljenje spojeva. Obračun po m' ugrađenih cijevi:
| a) | DN90 | m' | 36 | 0 | 0
3. | 3 | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SANITARIJA
Demontaža postojeće sanitarne opreme s pripadajućim ventilima te cijevnim instalacijama vodovoda i odvodnje sa svim zaštitama, izolacijama i nosačima ako je potrebno:
| a) | tuš - kom 2
| b) | WC školjka i vodokotlić - kom 2
| c) | Umivaonik - kom 4
| d) | Sudoper - kom 2
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 4 | DOBAVA I MONTAŽA PP-R CIJEVI
Dobava i montaža PP-RCT 80 vodovodnih cijevi SDR 7.4/S 3.2, uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi (kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice i slično), potrebnu izolaciju (cijevi se postavljaju u podu i zidu), te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda. Obračun po m' ugrađenih cijevi:
| a) | Φ20 x 2,8 mm | m' | 103 | 0 | 0
| b) | Φ25 x 3,5 mm | m' | 135 | 0 | 0
3. | 5 | DOBAVA I UGRADNJA PODŽBUKNIH VENTILA
Dobava i ugradba podžbuknih ventila. Propusni ventili iz mjedi s obostranim navojem. Ventil se ugrađuje u zid na dovodima hladne i tople vode, komplet s rozetom i zaštitnom poniklovanom kapom vretena:
| a) | Φ20 | kom | 42 | 0 | 0
| b) | Φ25 | kom | 24 | 0 | 0
3. | 6 | IZOLACIJA CIJEVI HLADNE VODE
Izolacija cijevi hladne vode položenih u pod i zid građevine, navlakama iz filca s plastičnom vodonepropusnom zaštitom:
| a) | Φ20 | m' | 40 | 0 | 0
| b) | Φ25 | m' | 48 | 0 | 0
3. | 7 | TOPLINSKA IZOLACIJA CIJEVI TOPLE VODE
Toplinska izolacija cijevi tople vode i cirkulacijskog voda položenih u pod i zid građevine pomoću fleksibilne obloge izrađene od elastomernih materijala na bazi vulkanizirane sintetičke gume. Izolacijski materijal je samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru klasa B1 prema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedan, otporan na vremenske uvjete u roku do 5 dana kad ga potrebno zaštiti:
| a) | Φ20 | m' | 63 | 0 | 0
| b) | Φ25 | m' | 87 | 0 | 0
3. | 8 | TLAČNA PROBA VODOVODNE MREŽE
|  | Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 7,5 bara u trajanju od najmanje 2 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi. Ispitivanja provesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete i svim pripadnim normama. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 9 | ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE
|  | Ispiranje i dezinfekcija cijevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje mikrobiološkog nalaza ("A-analiza" s dodatno parametrom ugljikovodika). Ispitivanje izvršiti u skladu s naputkom o obimu ispitivanja vode za piće koji je izdalo Ministarstvo zdravstva RH. Obračun po m' cijevi. | m' | 276 | 0 | 0
3. | 10 | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
|  | Snimanje i kartiranje vanjske vodoopskrbne mreže i izvedenog vodovodnog priključka. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | INSTALATERSKI RADOVI - sanitarna vodoopskrba UKUPNO: |  |  |  | 0
4. |  | PRIPREMNI RADOVI - odvodnja
4. | 1 | ISKOLČENJE TRASE CJEVOVODA
|  | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Radove će izvesti ovlašteni geodet. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 2 | STROJNI ISKOP ROVA ZA CIJEVI I REVIZIJSKA OKNA
|  | Strojni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i izvedbu revizijskih okana dimenzija 100/100/(75-100) cm u tlu III. kategorije. Širina rova za polaganje cijevi je cca. 0,60 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem materijala na jednu stranu 1,0 m od ruba rova. Dno kanalskog rova potrebno je fino planirati uz točnost ±1 cm. Prosječna dubina rova je 1,50 m, uključivši izradu proširenja i produbljenja pri izvođenju okna i jame. Obavezno pridržavanje uvjeta za iskop rova diktiranih od proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu s projektnom dokumentacijom za izvođenje tih vrsta radova. Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju. | m3 | 32 | 0 | 0
4. | 3 | IZRADA PODLOGE ZA POLAGANJE CIJEVI
|  | Nabava, dobava i ugradnja materijala za izradu posteljice od pijeska za polaganje kanalizacijskih cijevi, debljine sloja 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje pijeskom visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3 pijeska u ugrađenom stanju. | m3 | 8 | 0 | 0
4. | 4 | ZATRPAVANJE ROVA
|  | Zatrpavanje rova i preostalog iskopa oko revizionih okana materijalom iz iskopa nakon završene montaže i provedenog ispitivanja vodonepropusnosti cijevi i revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi u slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja nabijačima. Odvoz preostalog materijala i zemlje na za to predviđeni deponij udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 24 | 0 | 0
4. | 5 | IZRADA AB REVIZIJSKOG OKNA
Izrada AB revizijskog okna 100/100/(75-100) cm. Iskop je obuhvaćen u stavci iskopa. Rad obuhvaća izradu dvostrane oplate, ugradnju armature (Ф8/10 cm) u pokrovnu ploču okna (d=15 cm), ugradnju lijevano željeznog poklopaca 60x60 cm klase nosivosti C250 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno te betoniranje okna vodonepropusnim betonom C25/30. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno okno dubine cca 1,0 m. Debljina stijenki d=20 cm, svijetli otvor 60x60 cm.
| a) | beton C25/30 VNP | m3 | 15 | 0 | 0
| b) | armatura | kg | 1200 | 0 | 0
| c) | oplata | m2 | 80 | 0 | 0
| d) | poklopac 60x60 cm C250 | kom | 4 | 0 | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI - odvodnja UKUPNO: |  |  |  | 0
5. |  | INSTALATERSKI RADOVI - odvodnja
5. | 1 | UGRADNJA PVC UKC KANALIZACIJSKIH CIJEVI
Nabava, doprema i ugradnja PVC UKC kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2). Cijevi se polažu u rov na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska, a nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeskom ispod cijevi radi jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, brtve i priključke za spojeve cijevi na reviziona okna, kontrolu nivelete položene cijevi prema profilima. Fazonski komadi su obračunati kao 1 m' cijevi:
| a) | PVC UKC DN110 | m' | 6 | 0 | 0
| b) | PVC UKC DN160 | m' | 24 | 0 | 0
5. | 2 | UGRADNJA PVC CIJEVI ZA UNUTARNJU KANALIZACIJU
Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za unutarnju kanalizaciju i odvod kondenzata sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u žlijeb zida ili u pod, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Radove izvesti prema normi GN 800 ili jednakovrijedno i GN 820 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su obračunati kao 1 m' cijevi:
| a) | PVC DN50 | m' | 30 | 0 | 0
| b) | PVC DN75 | m' | 18 | 0 | 0
| c) | PVC DN110 | m' | 35 | 0 | 0
5. | 3 | UGRADNJA PODNIH SIFONA
Dobava i montaža podnih slivnika s brtvenom flanžom. Slivnik je opremljen sa sigurnosnim zaporom mirisa koji se može izvaditi (zaporna visina vode 30 mm), okretno i visinski podesivim nasadnikom 100x100 mm, zaštitnim čepom, rešetkom od inoxa. Učinak odvoda 0,45 l/s, klasa opterećenja K=300 kg s odvodom DN40, s vodoravnim ispustom koji se može regulirati kugličnim zglobom. Slivnik se postavlja na odvod od umivaonika. Obračun po komadu postavljenog slivnika:
| a) | DN40 | kom | 7 | 0 | 0
5. | 4 | UGRADNJA PP NISKOŠUMNIH VERTIKALA
|  | Dobava i montaža PP niskošumnih cijevi DN110 za unutarnju kanalizaciju s revizijom i krovnim odzračnikom te sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u žlijeb zida ili u pod, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Radove izvesti prema normi GN 800 ili jednakovrijedno i GN 820 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su obračunati kao 1 m' cijevi. | m' | 24 | 0 | 0
5. | 5 | VENTILACIJSKA KAPA ZA ODZRAČNE VERTIKALE
|  | Dobava i montaža Ventilacijske kape za odzračne vertikale. U cijenu uključeni svi potrebni fazonski komadi, cijevni odresci, pripadajući materijal za zavješenje, spajanje i brtvljenje spojeva, svi radovi i radna skela ako je potrebna. Obračun po komadu ugrađene kape. | kom | 4 | 0 | 0
5. | 6 | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI CIJEVI
|  | Ispitivanje vodonepropusnosti cijevi odvodnje i revizijskih okana metodom "VODA" prema normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog laboratorija uz izdavanje pisanog izvješća. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za probu, dobava i punjenje vodom, te ispuštanje vode. Poslije uspješne vodene probe sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 7 | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
|  | Snimanje i kartiranje vanjske kanalizacijske mreže i revizijskih okana. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | INSTALATERSKI RADOVI - odvodnja UKUPNO: |  |  |  | 0
6. |  | SANITARNI UREĐAJI
Potrebno je osigurati da svi relevantni uređaji za vodu koji se trebaju instalirati (tuševi, slavine, toalete, WC školjke i vodokotlići, pisoari, kade) moraju biti u dva najbolja razreda potrošnje vode prema (EU vodna oznaka) EU Water Label.
6. | 1 | UGRADNJA WC ŠKOLJKE S VODOKOTLIĆEM
|  | Dobava, transport i montaža kompletnog WCa iz bijele fajanse I. klase. Sjedeća daska iz tvrde plastike u bijeloj boji s poklopcem i gumenim odbijačima. Sve komplet s niskomontažnim bešumnim vodokotlićem, cijevi za ispiranje iz plastike, poniklanom fleksibilnom cijevi i ventilom za spoj na instalaciju vodovoda. Sve komplet s potrebnim priborom za montažu. | kom | 5 | 0 | 0
6. | 2 | UGRADNJA UMIVAONIKA
Dobava, transport i montaža kompletnog umivaonika iz bijele fajanse I. klase, komplet s garniturom za izljev i preljev, poniklanim sifonom u "S" izvedbi Ø32 mm te poniklanom cijevi za produženje s rozetom. Poniklana stojeća jednoručna miješalica, poniklani ventili za predregulaciju s poniklanim fleksibilnim spojnim cijevima i rozetama. Umivaonik komplet s potrebnim priborom za montažu na zid:
| a) | 370 x 280 mm | kom | 5 | 0 | 0
| b) | 460 x 350 mm | kom | 3 | 0 | 0
6. | 3 | UGRADNJA TUŠ KADE S KABINOM
Dobava, transport i montaža kompletne tuš kade iz bijele fajanse I. klase s tuš kabinom od stakla i vodilicama od nehrđajućeg čelika komplet za kutnu ugradnju. Sve komplet s garniturom za izljev i preljev te poniklanom zidnom jednoručnom miješalicom s pomičnim tušem, uključivo potreban držač tuša i pribor za montažu:
| a) | 900 x 900 mm | kom | 2 | 0 | 0
6. | 4 | UGRADNJA KUHINJSKOG SUDOPERA
Nabava, transport i montaža usadnog četverokutnog sudopera od nehrđajućeg čelika dubine 20 cm, komplet s garniturom za izljev i preljev, poniklanim sifonom u "S" izvedbi Ø32 mm te poniklanom cijevi za produženje s rozetom. Poniklana stojeća jednoručna miješalica, poniklani ventili za predregulaciju s poniklanim fleksibilnim spojnim cijevima i rozetama. Sve kompletno montirano i priključeno:
| a) | jednostruko korito + ocjedna površina | kom | 1 | 0 | 0
| b) | dvostruko korito + ocjedna površina | kom | 1 | 0 | 0
6. | 5 | UGRADNJA SAMOSTOJEĆEG SUDOPERA
Nabava, transport i montaža sudopera s inox koritom izrađenog od inoxa AISI 304, debljine radne plohe min 1,2 mm s uzdignutim stražnjim rubom od 100 mm. U plohu su uvarena korita dimenzija 500x400x300 mm. Komplet s dvodijelnim PVC sifonom, maskom ispred korita, donjom policom i podesivim nogama. Poniklana nasadna jednoručna miješalica dužine izljeva min. 23 cm, poniklani ventili za predregulaciju s poniklanim fleksibilnim spojnim cijevima i rozetama. Sve kompletno montirano i priključeno:
| a) | jednostruko korito | kom | 2 | 0 | 0
| b) | dvostruko korito | kom | 1 | 0 | 0
6. | 6 | GALANTERIJA ZA SANITARNE PROSTORE
Nabava, transport i montaža galanterije za ugradnju u sanitarne prostorije:
| a) | zidni nosač WC papira od inoxa | kom | 5 | 0 | 0
| b) | zidni nosač WC četke od inoxa | kom | 5 | 0 | 0
| c) | polukristalno ogledalo vel. 60/40 cm | kom | 10 | 0 | 0
| d) | etažer ispod ogledala od bijele fajanse I. klase | kom | 10 | 0 | 0
| e) | zidni držač za ručnike od inoxa | kom | 14 | 0 | 0
| f) | zidni nosač posude za tekući sapun od inoxa | kom | 14 | 0 | 0
|  | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO: |  |  |  | 0
B |  | VODOVOD I ODVODNJA |  |  |  | REKAPITULACIJA
1. |  | VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
2. |  | PRIPREMNI RADOVI - vodoopskrba |  |  |  | 0
3. |  | INSTALATERSKI RADOVI - sanitarna vodoopskrba |  |  |  | 0
4. |  | PRIPREMNI RADOVI - odvodnja |  |  |  | 0
5. |  | INSTALATERSKI RADOVI - odvodnja |  |  |  | 0
6. |  | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## C strojarske instalacije
Red. br. |  | Opis | J.M. | količina | Jed. cijena [€] | Uk. cijena [€]
C |  | STROJARSKE INSTALACIJE
I. |  | SUSTAV GRIJANJA / HLAĐENJA / PTV
I.1. |  | IZVOR TOPLINSKE ENERGIJE
I.1. | 1 | Dobava i montaža dizalica topline zrak - voda, za grijanje i hlađenje prostora i zagrijavanje pitke vode. Modulirajuća dizalica topline u split izvedbi, sastoji se od unutarnje i vanjske jedinice za grijanje/hlađenje i pripremu tople vode. Vanjska jedinica s DC-inverter tehnologijom za kontinuiranu regulaciju učina u svrhu optimalnog pogona u svim pogonskim uvjetima. Niska razina buke i vibracija zahvaljujući inverterskom kompresoru za maksimalnu temperaturu polaza od 55 °C pri vanjskoj temperaturi od -10 °C. S električnim ekspanzijskim ventilom za povišenje godišnjih radnih sati i aksijalnim ventilatorom s upravljivim brojem okretaja. Vodonepropusni isparivač otporan na koroziju s prevlakom i grijanjem posude kondenzata. Energetski efikasno otapanje preko okrenute cirkulacije. Napunjen sustav s rashladnim sredstvom R410A, dovoljno za duljinu voda do 10 m. Unutarnja jedinica s integriranim spremnikom PTV volumena 210 litara, toplinski izoliran tvrdom PUR pjenom sa svih strana radi manjih gubitaka spremnika, s magnezijskom zaštitnom anodom. Pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za predaju topline sustavu grijanja. S ugrađenom visokoučinkovitom cirkulacijskom crpkom za krug grijanja te 3- putnim preklopnim ventilom. Ekspanzijska posuda, nadzor volumena protoka i sigurnosna grupa. Integriran električni protočni grijača ogrjevne vode u unutarnjoj jedinici
Tehnički podaci o učinu grijanja
Podaci o učinu grijanja prema HRN EN 14511 ili jednakovrijedno pri A2/W35
Nazivni toplinski učin: 9,20 kW
Primljena elektr. snaga: 2,75 kW
Učinski koeficijent (COP): 3,35
Podaci o učinu grijanja prema HRN EN 14511 ili jednakovrijedno pri A7/W35
Nazivni toplinski učin: 15,50 kW
Primljena elektr. snaga: 3,42 kW
Učinski koeficijent (COP): 4,53
Podaci o učinu grijanja prema HRN EN 14511 ili jednakovrijedno pri A -7/W35
Nazivni toplinski učin: 9,10 kW
Primljena elektr. snaga: 3,36 kW
Učinski koeficijent (COP): 2,71
Tehnički podaci o učinu hlađenja
Podaci o učinu hlađenja prema HRN EN 1 ili jednakovrijedno 4511 pri A35/W7:
Učin hlađenja: 7,18 kW
Primljena elektr. snaga: 2,58 kW
Učinski koeficijent (EER): 2,78
Podaci o učinu hlađenja prema HRN EN 14511 ili jednakovrijedno pri A35/W18:
Učin hlađenja: 9,50 kW
Primljena elektr. snaga: 2,56 kW
Učinski koeficijent (EER): 3,71
Ulazna temperatura zraka, pogon grijanja
Min.: - 22 °C
Maks.: 35 °C
Ulazna temperatura zraka, pogon hlađenja:
Min.: 10 °C
Maks.: 48 °C
Ogrjevna voda (sekundarni krug)
Maks. temperatura polaza: 55 °C
Dozvoljeni pogonski tlak: 3 bar
Električni podaci vanjske jedinice
Nazivni napon kompresora: 1/N/PE 230 V/50 Hz
Pobudna struja kompresora: 29,0 A
Osiguranje kompresora: 1 x B32
Električni podaci unutarnje jedinice:
Regulacija dizalice topline/elektronika
Nazivni napon regulacije: 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zaštita osiguračima, interna: T 6,3 A / 250 V
Protočni grijač ogrjevne vode
Nazivni napon: 3/N/PE 400 V/50 Hz
Ogrijevni učin 3 kW
Osiguranje priključka na mrežu: 3 x B16A
Primljena elektr. snaga
Ventilator (maks) 240 W
Vanjska jedinica (maks) 5,3 kW
Sekundarne pumpe (PWM): 2 - 60 W
Radna tvar R410A:
Količina punjenja radne tvari: 2,5 kg
Dimenzije vanjske jedinice:
Duljina: 342 mm
Širina: 900 mm
Visina: 1345 mm
Masa: 107 kg
Dimenzije unutarnje jedinice:
Duljina: 681 mm
Širina: 600 mm
Visina: 1.874 mm
Masa: 171 kg
Integrirani spremnik tople vode
Volumen: 220 l
Maks. izlazna količina vode pri temperaturi od 40 °C: 290 l
Vrijednost učina NL po DIN 4708 ili jednakovrijedno: 1,6
Izlazna količina vode: 17,3 l/min
Maks. dopuštena temperatura pitke vode: 70 °C
Hidraulički priključci:
Polaz ogrjevne vode: G 1 1/4
Povrat ogrjevne vode: G 1 1/4
Priključak na strani pitke vode: G 3/4
Vod za tekućinu: 10 x 1 mm
|  | Vod vrućeg plina: 16 x 1 mm | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 2 | Dobava i montaža Slavina kuglasta DN32NP6 (1 1/4''), sa spojnim i brtvenim priborom za vodu | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 3 | Dobava i montaža Slavina kuglasta DN32NP6 (1 1/4''), s integriranim vodenim filtrom od nehrđajućeg čelika. Za ugradnju u povrat ogrjevne vode i zaštitu kondenzatora od onečišćenja, sa spojnim i brtvenim priborom za vodu | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 4 | Dobava i montaža Konzola za podnu montažu vanjske jedinice, s priborom komplet, od aluminisjskih profila, za postavljanje u razinu tla
|  | za dizalicu topline Qg/h=9,5/9,10 kW | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 5 | Dobava i montaža Hidraulički priključni set za nadžbuknu ugradnju dizalice topline, za montažu - lijevo, desno
|  | za dizalicu topline - za montažu desno | kpl | 1 | 0 | 0
|  | za dizalicu topline - za montažu lijevo | kpl | 1 | 0 | 0
I.1. | 6 | Dobava i montaža Toplinski predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze
Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za transport rashladnog nedija R410A. Cijevi izrađene prema HRN EN 12735-1 (ASTM B280) ili jednakovrijedno
Toplinska izolacija polietilenske zatvorene ćelije sa koeficijentom difuzije vodene pare >5000. Cijevi se isporučuju odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Količina ugrađenog materijala mjeri se u dužnim metrima izvedenog cjevovoda potrebne dimenzije. U jediničnu cijenu dužnog metra uračunati sve potebne fitinge za kompletiranje cijevne mreže. Obračun prema utrošenom materijalu
|  | Ø 10x1 mm | m | 25 | 0 | 0
|  | Ø 16x1 mm | m | 25 | 0 | 0
I.1. | 7 | Dobava i montaža Osjetnik vanjske temperature | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 8 | Dobava i montaža Upravljačke jedinice, za daljinsko upravljanje za jedan krug grijanja - za postavljanje zadane temeprature prostora i pogonskog programa - s party i štednom tipkom - displej za prikaz vanjske temperature, | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 9 | Dobava i montaža Internet sučelje za daljinsko upravljanje instalacijom grijanja preko interneta s aplikacijom. Opseg isporuke: • Internet sučelje za zidnu montažu • Mrežni utikač sa priključnim vodom i okruglim utikačem (1,5 m duljine) • Vod za povezivanje kotao za grijanje (WLAN-Modul/Regulacija kruga kotla, 3 m duljine) Komunikacija: • Preko Optolink sučelja s regulacijom kruga kotla • Preko bežične mreže (WLAN) s internetom Priključci: • Mrežni priključni vod s utičnim mrežnim dijelom (12 V) • USB za spojni vod Optolink priključka • WLAN komunikacija za povezivanje s internetom
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 10 | Dobava i montaža Bus spojni vod, za povezivanje vanjske i unutarnje jedinice
|  | duljine 25 m | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 11 | Dobava i montaža Slavina R 3/4'', za punjenje i pražnjenje s kapom, lancem i nastavkom za gumeno crijevo | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 12 | Dobava i montaža Patrone (za pripremu ogrijevne vode), kapacitet 7000 l po °dH, za uklanjanje karbonatne kiseline tijekom demineralizacije i regulaciju pH vrijednosti. Jednokratna patrona.
maksimalan temp. vode 60°C
maksimalna brzina protoka 1200 l/h pri 3-4 bar
maksimalan radni tlak 4 bar
priključak 3/4''
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 13 | Dobava i montaža Odvajač zraka, s toplinskom izolacijom, za kontinuirano odvajanje zraka i mikro mjehurića iz krugova grijanja. Za permanentno automatskim odzračnim ventilom bez curenja, s okretnim mehanizmom za spajanje; ugradnja u horizontalnim, vertikalnim i dijagonalnim vodovima; s toplinskom izolacijom prema EnEV ili jednakovrijedno, sastoji se od 2 EPP-polukućišta Primjenjivi mediji: voda ili mješavina glikol-voda do 50/50% Maks. radni tlak 10 bar
|  | Odvajač zraka DN32 NP10 | kom | 2 | 0 | 0
I.1. | 14 | Dobava i montaža Pomoćni potrošni materijal kao što su: tiple, vijci, matice, materijal za učvršćenje i zaštitu, potrebne navojne šipke, perforirana traka, izolaciona traka uključujući transport do gradilišta | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 15 | Dobava i ugradnja Rashladni medij, dodatni (više od 10 metara cijevi). Rashadni medij dopremiti na gradilište u za to odgovarajučim posudama. Količina utrošenog materijala mjeri se u kg. Obračun po ugrađenoj količini. Za konačni obračun dostaviti dokaznicu mjera.
|  | rashladni medij R410A | kg | 6 | 0 | 0
I.1. | 16 | Dobava i montaža Protupožarno brtvljenje cijevi freona, kod podor cijevi kroz granice protupožarnih sektora potrebno je izvesti protupožarnom prevlakom iste požarne otpornosti kao i zid kroz koji cijevi i kanali prolaze. Duljina prevlake iznosi l=0,5 m sa svake strane zida. Prodor cijevi kroz granice protupožarnih sektora izvodi se odgovorajućim brtvenim materijalom. | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 17 | Podešavanje dizalice topline i ostalih elemenata za kontrolu i upravljanje sustavom. Funkcionalno ispitivanje od strane izvođača. | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 18 | Tlačna proba cjevovoda freona, dušikom tlaka 33 bar, uz izradu pisanog izvješča. | kpl | 2 | 0 | 0
I.1. | 19 | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje jamstva. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjeravanje, balansiranje, probni pogon i dr.). Uključena isporuka isprava o sukladnosti, tehnička dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku | kpl | 2 | 0 | 0
|  | UKUPNO IZVOR TOPLINSKE ENERGIJE |  |  |  | 0
I.2. |  | RAZVOD TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE/PTV
I.2. | 1 | Dobava i montaža Akumulacijski spremnik, za ogrijevnu i rashladnu vodu, volumena V=200 l, dimenzije Dext=Ø650 / Dint.= Ø5500 mm, h=1475 mm; masa 59 kg; maksimalna temperatura 70°C; maksimalni radni tlak 3 bar; montaža na pod; priključci G 1 ½''; čelični spremnik izrađen iz S235JR, bez fiksnog izmjenjivača topline za akumulaciju tehničke vode za grijanje i hlađenje, toplinski izoliran s PU pjenom debljine 50 mm, s paronepropusnom branom | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 2 | Dobava i montaža Membranska ekspanzijska posuda, volumena 18 l, za sustav grijanja/hlađenja, sa zidnim držačem,max. radni tlak 3 bar; promjer 190 mm, visina 400 mm, priključak R 3/4, maks. radna temperatura 70 °C, te spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 3 | Dobava i montaža Ventil s kapicom R ¾ za membranske ekspanzijske posude, nazivni tlak PN 10, maks. pogonska temperatura 120°C. | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 4 | Dobava i montaža Osjetnik temperature polaza hlađenja | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 5 | Dobava i montaža Osjetnik temperature za zaštitu od smrzavanja | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 6 | Dobava i montaža Osjetnik temperature za prostora / međuspremnika | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 7 | Dobava i montaža Osjetnik vanjske temperature | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 8 | Dobava i montaža Prestrujni ventil DN25 | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 9 | Dobava i montaža Sigurnosna grupa DN 20 za pitku vodu, koja se sastoji se od: zapornog ventila, protustrujne zaklopke i ispitnog nastavka, priključka za manometar i membranskog sigurnosnog ventila 10 bar. | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 10 | Dobava i montaža Membranska ekspanzijska posuda, volumena 12 l, za instalaciju sanitarne vode, max radni tlak 10 bar; promjer 294 mm, visina 281 mm, priključak G 3/4, maks. radna temperatura 70 °C, te spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 11 | Dobava i montaža Slavina kuglasta R 1/2 NP6, sa spojnim i brtvenim priborom za vodu (servisni ventil za ekspanzijske posude PTV) | kom | 1 | 0 | 0
I.2. | 12 | Dobava i montaža Cirkulacijska pumpa za sanitarnu toplu vodu je sljedećih tehničke karakteristike: Broj brzine: 1 Maksimalni radni tlak: 10 bar Priključak: Rp 1/2 Vrsta medij: voda Raspon temperature tekućine: 2 ... 95 °C Maksimalna ulazna snaga: 7 W Elektro priključak: 50-60 Hz/230 V/0,07A Klasa zaštite: IP 44 Kućište: mesing Imperer: kompozitni materijal | kom | 2 | 0 | 0
I.2. | 13 | Dobava i montaža PE-Xa cijevi s izolacijom 6 mm, (višeslojna kompozitna cijev), za sustav grijanja/hlađenja i pripremu PTV, za podžbuknu ugradnju, izrađenih od peroksidom umreženog polietilena sukladno normi HRN EN ISO 15875 ili jednakovrijedno. Cijevi sadrže EVOH (etičen/vinil-alkohol) sloj za zaštitu od difuzije kisika. Uključeni svi fazonske elemente, spojni i ovjesni pribor i potreban potrošni materijal za spajanje. Obračun prema utrošenom materijalu
|  | PE-Xa cijevi Φ40x3,5 mm | m | 160 | 0 | 0
|  | PE-Xa cijevi Φ32x3,0 mm | m | 80 | 0 | 0
|  | PE-Xa cijevi Φ25x2,5 mm | m | 90 | 0 | 0
I.2. | 14 | Dobava i montaža Protupožarno brtvljenje cijevi podsustava razvoda, kod podor cijevi kroz granice protupožarnih sektora potrebno je izvesti protupožarnom prevlakom iste požarne otpornosti kao i zid kroz koji cijevi i kanali prolaze. Duljina prevlake iznosi l=0,5 m sa svake strane zida. Prodor cijevi kroz granice protupožarnih sektora izvodi se odgovorajućim brtvenim materijalom. | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 15 | Izrada prodora u zidovima za prolaz cijevi razvoda kanala zraka i popravak prodora (PUR pjena, gips, boja i dr.) | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 16 | Dobava i montaža Pomoćni potrošni materijal kao što su: tiple, vijci, matice, materijal za učvršćenje i zaštitu, potrebne navojne šipke, perforirana traka, izolaciona traka uključujući transport do gradilišta | kpl | 2 | 0 | 0
I.2. | 17 | Hladna tlačna proba cjevovoda podsustava razvoda grijanja/hlađenja | kpl | 2 | 0 | 0
|  | UKUPNO RAZVOD TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE |  |  |  | 0
I.3. |  | IZMJENA TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE U PROSTORU
I.3. | 1 | Dobava i montaža stropni ventilokonvektor
Rashladni učin (voda 7-12°C) Qh=1760 W
Protok vode 302 l/h
Pad tlaka vode 8,2 kPa
Ogrijevni učin (A20/W50) Qg=2150 W
Protok vode 185 l/h
Pad tlaka vode 2,94 kPa
Dimenzije (d x š x v) 897 x 579 x 129 mm
Masa 15 kg
Radni tlak, max. 10 bar
Priključci 3/4''
Protok zraka 170-320 m3/h
Snaga zvuka 36-53 dB(A)
Elektro priključak 230V / 1 pH / 50 Hz / 28 W
|  | U sklopu isporuke ventilokonvektora uključeno je: - stropni ugradbeni set za ugradnju na strop - DC invertorski elektromotor - troputi ventil sa termoelektričnim pogonom, prigušnicom, izolacijom i by-passom - osjetnik temperature medija za prekidanje rada ventilatora (zima/ljeto) NTC i dr. do gotovosti za upotrebu. | kom | 12 | 0 | 0
I.3. | 2 | Dobava i montaža Stropni ventilokonvektor
Rashladni učin (voda 7-12°C) Qh=2560 W
Protok vode 446 l/h
Pad tlaka vode 19 kPa
Ogrijevni učin (A20/W50) Qg=2890 W
Protok vode 249 l/h
Pad tlaka vode 5,57 kPa
Dimenzije (d x š x v) 1097 x 579 x 129 mm
Masa 17 kg
Radni tlak, max. 10 bar
Priključci 3/4''
Protok zraka 180-460 m3/h
Snaga zvuka 37-53 dB(A)
Elektro priključak 230V / 1 pH / 50 Hz / 35 W
|  | U sklopu isporuke ventilokonvektora uključeno je: - stropni ugradbeni set za ugradnju na strop - DC invertorski elektromotor - troputi ventil sa termoelektričnim pogonom, prigušnicom, izolacijom i by-passom - osjetnik temperature medija za prekidanje rada ventilatora (zima/ljeto) NTC i dr. do gotovosti za upotrebu. | kom | 1 | 0 | 0
I.3. | 3 | Dobava i montaža gibljive elastične cijevi, izolirane, za priključak ventilokonvektora na cijevni razvod. Crijevo u metalnom žicanom opletu, na krajevima s cijevnim spojnicama za spoj ventilatorskih konvektora na instalaciju grijanja/hlađenja, dužine l=300 mm. radni tlak: 10 bar radna temperatura: do 100 °C tlak ispitivanja: 30 bar DN 20 (R 3/4") | kom | 26 | 0 | 0
I.3. | 4 | Dobava i montaža Žičani elektronski prostorni programibilni regulator s LCD zaslonom. Regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik pristutnosti, Economy funkcija.
MODBUS veza, RS485, upravljanje sa do 30 jedinica
osjetnik temperature prostora u termostatu
odabir temperature, brzine i načina rada
ulazni kontakt prisutnosti
|  | transformator napajanja 230/12VAC s dvostrukom izolacijom | kom | 13 | 0 | 0
I.3. | 5 | Dobava i montaža Sitni potrošni materijal pri montaži (elementi, zavješenja cjevovoda, brtveni materijal, vijčana, roba, ovjesnice, čvrsti i klizni oslonci i sl.), pomoćni materijla (materijal za zavarivanje, plin, kisik i dr.), izrada prodora i građevinski radovi | kpl | 2 | 0 | 0
I.3. | 6 | Hladna tlačna proba sustava grijanja/hlađenja | kpl | 2 | 0 | 0
I.3. | 7 | Topla proba sustava grijanja sa balansiranjem mreže i mjerenjem temperature po prostorijama pri vanjskoj temperaturi nižoj od -5 °C (grijanje) i višoj od 26 °C (hlađenje) | kpl | 2 | 0 | 0
|  | UKUPNO IZMJENA TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE U PROSTORU |  |  |  | 0
I.4. |  | SUSTAV GRIJANJA ELEKTRIČNIM KONVEKTOROM
I.4. | 1 | Dobava i montaža električnih konvektora, sljedećih tehničkih karakteristika: -Nazivni učin 750 W -Dimenzije (vxšxd) 430x340x85 mm -Masa 4,6 kg -El. priključak 230V/50Hz Električni konvektori sadrže integrirani digitalni termostat s pozadinskim osvjetljenjem, zaštitu od smrzavanja, pogućnost podešavanja temperature, timer, različiti režimi rada, detektor otvorenog prozora i zaštitu od prskajuće vode (IPX 4). | kom | 5 | 0 | 0
|  | UKUPNO SUSTAV GRIJANJA ELEKTRIČNIM KONVEKTORIMA |  |  |  | 0
II. | SUSTAV VENTILACIJE
II. | 1 | Dobava i montaža odsisni ventilator, za odsis zraka iz prostora za podžbuknu ugradnju. Ventilator se isporučuje u kompletu sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, te ostalim montažnim priborom.
Odsisni volumen 35/62 m3/h
Broj brzina 2 (850/1250 min-1)
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: uključivanje rasvjetom (odgoda uključivanja 50 s i naknadnim radom do 15 minuta)
Nel= 10/21 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 25/36 bB(A)
Vrsta zaštite IP X5
Promjer priključne cijevi 100 mm
Način ugradnje podžbukna zid/strop
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
II. | 2 | Dobava i montaža odsisni ventilator, za odsis zraka iz prostora za podžbuknu ugradnju. Ventilator se isporučuje u kompletu sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, te ostalim montažnim priborom.
Odsisni volumen 62 m3/h
Broj brzina 1 (1250 min-1)
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: uključivanje rasvjetom (odgoda uključivanja 50 s i naknadnim radom do 15 minuta)
Nel= 21 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 36 bB(A)
Vrsta zaštite IP X5
Promjer priključne cijevi 100 mm
Način ugradnje podžbukna zid/strop
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
II. | 3 | Dobava i montaža odsisni ventilator, za odsis zraka iz prostora za podžbuknu ugradnju. Ventilator se isporučuje u kompletu sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, te ostalim montažnim priborom.
Odsisni volumen 62 m3/h
Broj brzina 1 (1250 min-1)
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: uključeno /isključeno
Nel= 21 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 36 bB(A)
Vrsta zaštite IP X5
Promjer priključne cijevi 100 mm
Način ugradnje podžbukna zid/strop
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
II. | 4 | Dobava i montaža odsisni ventilator u protupožarnoj izvedbi, za odsis zraka iz prostora za podžbuknu ugradnju. Ventilator se isporučuje u kompletu sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, te ostalim montažnim priborom.
Odsisni volumen 62 m3/h
Broj brzina 1 (1250 min-1)
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: uključivanje rasvjetom (odgoda uključivanja 50 s i naknadnim radom do 15 minuta)
Nel= 21 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 36 bB(A)
Vrsta zaštite IP X5
Promjer priključne cijevi 100 mm
Način ugradnje podžbukna zid/strop
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
II. | 5 | Dobava i montaža zidni odsisni ventilatori, za odsis zraka iz prostora za ugradnju u zid. Ventilator se isporučuje u kompletu s montažnim priborom.
Odsisni volumen 180 m3/h
Broj okretaja 1300 min-1
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: regulator broja okretaja, kontroler i timer za naknadni rad
Nel= 30 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 46 bB(A)
Vrsta zaštite IP 44
Dimenzije 190x190x43 mm
Promjer priključne cijevi 100 mm
Način ugradnje na zid
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
II. | 6 | Dobava i montaža zidni odsisni ventilatori, za odsis zraka iz prostora za ugradnju u zid. Ventilator se isporučuje u kompletu s montažnim priborom.
Odsisni volumen 260 m3/h
Broj okretaja 1800 min-1
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: regulator broja okretaja, kontroler i timer za naknadni rad
Nel= 35 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 58 bB(A)
Vrsta zaštite IP 44
Dimenzije 190x190x43 mm
Promjer priključne cijevi 145 mm
Način ugradnje na zid
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
II. | 7 | Dobava i montaža zidni odsisni ventilatori, za odsis zraka iz prostora za ugradnju u zid. Ventilator se isporučuje u kompletu s montažnim priborom.
Odsisni volumen 360 m3/h
Broj okretaja 2600 min-1
Oprema nepovratna zaklopka, filter s indikatorom zaprljanosti
Upravljanje: regulator broja okretaja, kontroler i timer za naknadni rad
Nel= 50 W; 230V /50 Hz
Razina zvučne snage 64 bB(A)
Vrsta zaštite IP 44
Dimenzije 190x190x43 mm
Promjer priključne cijevi 145 mm
Način ugradnje na zid
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
II. | 8 | Dobava i montaža spiro cijevi s spojnim, ovjesnim i brtvenim priborom, od pocinčanog čeličnog lima, materijala DX51D+Z2475MA-C prema HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno. Zrakonepropusnost na kanalima izvesti u klasi B prema HRN EN 12237:2003 ili jednakovrijedno. Spojne dijelove izraditi i izvesti prema normi HRN EN 1506:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema utrošenom materijalu.
|  | spiro cijev Ø100 mm | m | 25 | 0 | 0
II. | 9 | Dobava i montaža aluminijske rešetke za prestrujavanje zraka, 400x100, Aef=0,024 m2. Montažu aluminijske rešetke izvesti u vratima. Aluminijske rešetke isporučiti sa priborom za ugradnju | kom | 6 | 0 | 0
II. | 9 | Dobava i montaža aluminijske protupožarne rešetke za prestrujavanje zraka, EI90, 400x100 mm, Aef=0,02 m2. Montažu aluminijske rešetke izvesti u vratima. Aluminijske rešetke isporučiti sa priborom za ugradnju | kom | 1 | 0 | 0
II. | 10 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s fiksnim krilcima, 297x197 + UR, Aef=0,029 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 6 | 0 | 0
II. | 11 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s pokretnim krilcima VK200, tlačna, 240x240x28mm, Aef=0,029 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 3 | 0 | 0
II. | 12 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s pokretnim krilcima VK250, tlačna, 290x290x28mm, Aef=0,042 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 2 | 0 | 0
II. | 13 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s pokretnim krilcima VK355, tlačna, 390x390x28mm, Aef=0,076 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 1 | 0 | 0
II. | 14 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s električnom regulacijom EVK200, tlačna, 240x240x28mm, Aef=0,029 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 3 | 0 | 0
II. | 15 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s električnom regulacijom EVK250, tlačna, 290x290x28mm, Aef=0,042 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 2 | 0 | 0
II. | 16 | Dobava i montaža aluminijske rešetke s električnom regulacijom EVK355, tlačna, 390x390x28mm, Aef=0,076 m2. Sadrži pocinčanu mrežicu na stražnjoj strani. Rešetku isporučiti sa priborom za ugradnju. RAL prema izboru investitora | kom | 1 | 0 | 0
II. | 17 | Dobava i montaža Protupožarna zaklopka okrugla, za ugradnju na granice požarnog sektora kao prepreka prijelazu vatre, topline i dima, otpornost na požar prema HRN EN 1366-2 ili jednakovrijedno, klasificirana prema HRN EN 13501-3 ili jednakovrijedno, s motornim pogonom AC230 V, termoelektrično aktiviranje (72°C) s motorom koji ima ugrađenu povratnu oprugu, integrirani krajnji kontakti (signalizira položaj Otvoreno i Zatvoreno), s zaštitnom mrežicom s jedne strane
|  | tip FDC25 -Ø100-M230-s-G1 | kom | 1 | 0 | 0
II. | 18 | Dobava i montaža Protupožarno brtvljenje ventilacijskih kanala, kod podora kroz granice protupožarnih sektora potrebno je izvesti protupožarnom prevlakom iste požarne otpornosti kao i zid kroz koji cijevi i kanali prolaze. Duljina prevlake iznosi l=0,5 m sa svake strane zida. Prodor kanala kroz granice protupožarnih sektora izvodi se odgovorajućim brtvenim materijalom. | kpl | 2 | 0 | 0
II. | 19 | Dobava i montaža Sitni potrošni materijal pri montaži (elementi, zavješenja cjevovoda, brtveni materijal, vijčana, roba, ovjesnice, čvrsti i klizni oslonci i sl.), pomoćni materijla (materijal za zavarivanje, plin, kisik i dr.), izrada prodora i građevinski radovi | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 20 | Izrada prodora u zidovima za prolaz cijevi razvoda kanala zraka i popravak prodora (PUR pjena, gips, boja i dr.) | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 21 | Ispitivanje i podešavanje sustava ventilacije, te postizanje projektnih parametara | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 22 | Puštanje u pogon odsisnih ventilatora od strane ovaštenog servisera, uz pružanje kompletne inženjerske usluge do funkcionalne ispravnosti sustava uz podešavanje i postizanje projektnih parametara. | kom | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO SUSTAV VENTILACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKE INSTALACIJE:
I. | SUSTAV GRIJANJA / HLAĐENJA / PTV
I.1. | IZVOR TOPLINSKE ENERGIJE |  |  |  |  | 0
I.2. | RAZVOD TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE/PTV |  |  |  |  | 0
I.3. | IZMJENA TOPLINSKE/RASHLADNE ENERGIJE U PROSTORU |  |  |  |  | 0
I.4. | SUSTAV GRIJANJA ELEKTRIČNIM KONVEKTOROM |  |  |  |  | 0
| UKUPNO I.: |  |  |  |  | 0
II. | SUSTAV VENTILACIJE
| UKUPNO II.: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## D elektrotehnički radovi
R.br. | Opis stavke | j.mj. | kol. | jed. cijena [€] | uk. cijena [€]
D | ELEKTROINSTALACIJE
I. | INSTALACIJE JAKE STRUJE
1. | Demontažni radovi
1. | Demotaža postojećih svjetiljki, razvrstavanje prema tipovima, te skladištenje svjetiljki u dogovoru s Investitorom, odnosno odvoz u centar za elektronički otpad | sat | 50 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih razdjelnice jake struje, odspajanje svih kabela, te skladištenje u dogovoru s Investitorom, odnosno odvoz u centar za elektronički otpad | sati | 20 | 0 | 0
3. | Demontaža postojećeg ožičenja izvedenog nadžbukno u PVC kanalima i podžbukno te zbrinjavanje kabelskuh kanala i kabela , uključujući odvoz u centar za elektronički otpad | sati | 80 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećih utičnica i prekidača, te skladištenje u dogovoru s Investitorom, odnosno odvoz u centar za elektronički otpad | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža ostale električne opreme (električi bojleri, ventilatori…), te skladištenje u dogovoru s Investitorom, odnosno odvoz u centar za elektronički otpad | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Demontaža i odspajanje postojećeg priključka građevine mrtvačnice u razdjelnici zadnjeg stupa vanjske rasvjete s kojeg je izveden postojeći priključak | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno demontažni radovi: |  |  |  | 0
2. | Rekonstrukcija postojećeg priključnog ormara na fasadi kuhinje (ormar napajaja vanjske rasvjete i postojeće mrtvačnice)
1. | Odspajanje opreme i demotaža postojećeg priključnog ormara na fasadi kuhinje ( iz ormara se napaja postojeća rasvjete i postojeći razvodni ormara mrtvačnice) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje nove razdjelnice priključno razvodnog ormara podžbukno na fasadi kuhinje. Ormara je zidni metalni ormar dim. 800x600x260mm(VxŠxD) (+/-5%) , s jednim vratima antikorozivno zaštićen plastificiranjem, opremljen bravicom s ključem i natpisnim pločicama . Izveden sa stupnjem zaštite min.IP55, komplet sa ugrađenim rastavnim sklopkama 4x NV-00/160A/3p i NVO-00 ulošcima 3x100A (novi priključak zgrade mrtvačnice), 9x35A (priključak postojeće vanjske rasvjete) komplet sa bakrenim sabirnicama, uvodnicama, kabelskim završecima,spojnim vodovima FG16OR16, te svim ostalim materijalom i priborom. Ormar navedenih ili jednako vrijednih karakteristika | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno Rekonstrukcija postojećeg priključnog ormara na fasadi kuhinje (ormar napajaja vanjske rasvjete i postojeće mrtvačnice): |  |  |  | 0
3. | Napajanje građevine i vanjski radovi
Izrada kabelske kabelske kanalizacije za polaganje novog napojnog kabela i PEHD cijevi elektroničke komununikacijske kanalizacije. Stavaka obuhvaća strojni i ručni iskop zemljanog rova za polaganje elektro energetskog kabela od postojećeg ormara na fasadi kuhinje do glavnog razvodnog ormara GRO rekonstruiranog dijela građevine mrtvačnice i patologije, Izradu pješčane posteljjice, polaganje PEHD cijevi, upozornih štitnika, upozorne trake, polaganje nanapojnog elektro energetskog kabela, polaganje elektroničkih komunikacijskih kabela, i snimanje kanalizacije prije zatrpavanja, sanacija radilišta po završetku radova
1. | Geodetsko isklolčenje trase trase el. instalacija energetskog kabela prije iskopa | m | 140 | 0 | 0
2. | Strojni i ručni poprečni iskopi šliceva na trasi polaganja novog napojnog kabela u svrhu određivanja postojanja postojećih instalacija | m3 | 20 | 0 | 0
3. | Iskop rova širine 0,4m, te dubine 0,8m, za potrebe polaganja novog napojnog kabela od novog razvodnog ormara na fasadi kuhinje do glavne razdjelnice GRO u objektu mrtvačnice i PEHD cijevi elektroničke komunikacijske instalacije u dužini cca 140 . Obračun po m3 | m3 | 45 | 0 | 0
4. | Dobava i isporuka na dno rova pijeska za zaštitu proturnih cijevi napojnog kabela. Cijevi se polažu u sloj pijeska 10+10cm. | m3 | 12 | 0 | 0
5. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima, sa nabijanjem materijala | m3 | 40 | 0 | 0
6. | Rezanje asfalta u širini od 40 cm za potrebe iskopa rova, te naknadna sanacija asfalta nakon zatrpavanja rova | m | 25 | 0 | 0
7. | Odvoz viška zemlje nastalog iskopom rova, na najbliži deponij | m3 | 5 | 0 | 0
8. | Dobava, isporuka i polaganje trake upozorenja | m | 140 | 0 | 0
9. | Dobava, isporuka plastičnih GALL štitnika | m | 140 | 0 | 0
10. | Dobava, isporuka i polaganje u iskopani rov zaštitnih cijevi za napojne kabele:
| - PEHD 110 mm | m | 140 | 0 | 0
11. | Dobava, isporuka i polaganje u zaštitnu cijev u zemljanom rov novog napojnog kabela građevine, od rekonstruiranog priključnog ormara na fasadi kuginje do GRO u prostoru mrtvačnice
| - NAYY-J 4x50mm2 | m | 140 | 0 | 0
| Ukupno napajanje građevine i vanjski radovi: |  |  |  | 0
4. | Elektroenergetski ormari, razvod i oprema
4.1. | RAZVODNI ORMAR GRO
1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara GRO dograđenog i rekunstruiranog dijela mrtvačnice i patologije, izvedenog kao zidni podžbukni ormar, sa komplet ugrađenom opremom:
| - Zidni metalni razvodni ormar dim. 1200x100x300mm (VxŠxD),( +/-5%) antikorozivno zaštićen plastificiranjem sa dvojim metalnim vratima, zatvaranje u tri točke, zakretna ručica opremljena polucilindar bravom, komplet sa montažnom pločom.Ormar navedenih ili jednako vrijednih karakteristika | kom | 1
| - odvodnik struje munje i prenapona 3P+N, T1+T2, 25kA, 275V | kom | 1
| - Rastavna sklopka vel. 00-116A, 3-polna, montaža na ploču | kom | 1
| - nožasti osigurač vel. 00 - gG/gL 63A | kom | 3
| - Osigurač- rastavna sklopka za valjkaste osigurače 3x63A (komplet s osiguračima) | kom | 1
| - kompaktni prekidač snage vel. MC1, 100A, 25kA, 3-polni, ugradnja na DIN nosač | kom | 1
| - naponski isklopnik za MC1 prekidač, 230V | kom | 1
| - udarno crveno tipkalo "gljiva", montaža na vrata ormara, sa 1NO kontaktom, deblokada zakretanjem, | kom | 1
| - kontrolno brojilo, 3-fazno, 2-tarifno, direktno, 100A, montaža na DIN nosač | kom | 1
| - RCD sklopka 4p, 40A/0,03A, 10kA | kom | 4
| - RCD sklopka 2p, 25A/0,03A, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač C50A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač C32A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač C16A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač B16A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač B16A, 1p, 10kA | kom | 41
| - autom. osigurač B10A, 1p, 10kA | kom | 13
| - autom. osigurač C6A, 1p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač B6A, 1p, 10kA | kom | 1
| - distribucijski blok, 4P, 160A, po polu:1x50 + 3x35 + 8x16mm² | kom | 1
| -Instalacijski sklopnik 20A ¦ 1 N/O ¦ 230VAC Nazivna snaga AC-3/230V 1,10kW | kom | 4
| -Instalacijski sklopnik 20A ¦ 2 N/O ¦ 230VAC Nazivna snaga AC-3/230V 1,10kW | kom | 1
| -Sklopka 1-0-2, 16A, 1 C/O, montaža na DIN nosač | kom | 3
| -Digitalni uklopni sat sa senzorom osvjetljenja | kom | 1
| - komplet sa sabirnicama N i PE, sa svim nespecificiranim montažnim materijalom, DIN šinama, rednim stezaljkama, ožičenjem, spojeno i označeno | kpl | 1
| - ugradnja ormara, spajanje svih kabela, te označavanje istih | kpl | 1
| Ukupno razvodni ormar GRO | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | RAZVODNI ORMAR RO1
1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje razdjelnice RO1- ( garaža , tehnička služba,kupaonica, skladišta, strojarnica) izvedenog kao zidni podžbukni ormar, sa metalnim vratima, sa komplet ugrađenom opremom:
| - Zidna podžbukna razdjelnica, sa metalnim punim vratima, 5-redni, za smještaj 60 modula (5x12p), u zaštiti min. IP40, komplet sa uzidnom kadom | kom | 1
| - odvodnik prenapona 3P+N, T2, 20kA, 255V | kom | 1
| - RCD sklopka 4p, 40A/0,03A, 10kA | kom | 2
| - autom. osigurač C32A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač C16A, 3p, 10kA | kom | 1
| - autom. osigurač B16A, 1p, 10kA | kom | 15
| - autom. osigurač B10A, 1p, 10kA | kom | 9
| -Instalacijski sklopnik 20A ¦ 1 N/O ¦ 230VAC Nazivna snaga AC-3/230V 1,10kW | kom | 3
| -Sklopka 1-0-2, 16A, 1 C/O, montaža na DIN nosač | kom | 3
| -Digitalni uklopni sat sa senzorom osvjetljenja | kom | 1
| - komplet sa sabirnicama N i PE, sa svim nespecificiranim montažnim materijalom, DIN šinama, rednim stezaljkama, ožičenjem, spojeno i označeno | kpl | 1
| - ugradnja ormara, spajanje svih kabela, te označavanje istih | kpl | 1
| Ukupno razvodni ormar RO1: | kpl | 1 | 0 | 0
4.3. | RAZVODNI ORMAR Ros
1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje razvodnog ormara ROs strojarnice dograđenog i rekunstruiranog dijela mrtvačnice i patologije, izvedenog kao zidni podžbukni ormar, sa komplet ugrađenom opremom:
| - Zidni metalni razvodni ormar dim. 600x500x260mm (VxŠxD),( +/-5%) antikorozivno zaštićen plastificiranjem sa jednim metalnim vratima, zatvaranje u tri točke, zakretna ručica opremljena polucilindar bravom, komplet sa montažnom pločom.Ormar navedenih ili jednako vrijednih karakteristika | kom | 1
| - odvodnik prenapona 3P+N, T2, 20kA, 255V | kom | 1
| - Osigurač- rastavna sklopka za valjkaste osigurače 3x63A (komplet s osiguračima) | kom | 1
| - kompaktni prekidač snage vel. MC1, 63A, 25kA, 3-polni, ugradnja na DIN nosač | kom | 1
| - LS-FI prekidač 2p, C32A/0,03A, 10kA | kom | 2
| - RCD sklopka 4p, 63A/0,03A, 10kA | kom | 4
| - autom. osigurač C16A, 3p, 10kA | kom | 2
| - autom. osigurač B16A, 1p, 10kA | kom | 9
| - autom. osigurač B6A, 1p, 10kA | kom | 1
| - Distribucijski blok, 4P, 80A, po polu: 1x16mm² + 8x10mm² | kom | 1
| - komplet sa sabirnicama N i PE, sa svim nespecificiranim montažnim materijalom, DIN šinama, rednim stezaljkama, ožičenjem, spojeno i označeno | kpl | 1
| - ugradnja ormara, spajanje svih kabela, te označavanje istih | kpl | 1
| Ukupno razvodni ormar ROs | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | ELEKTRO ENERGETSKI RAZVOD I OPREMA
Nabavka isporuka i polaganje komplet instalacionog materijala i pribor. Ugradnja i polaganje savitljivih el. instalacijskih cijevi u betonske zidove i podove prilikom betoniranja, polaganje kabela u zidove izvedene blok opekom probijanje i bušenje zidova. Polaganje kabela u kabelske kanale, savitljive plastične el. instalacione cijevi, spajanje u pripadajućim razvodnim ormaraima i razvodnim kutijama.Izrada izvoda i spajanje rasvjetnih tijela, prekidača i priključnica.
1. | Polaganje kabela u kabelske kanale, savitljive plastične el. instalacione cijevi, spajanje u pripadajućim razvodnim ormaraima i razvodnim kutijama.Izrada izvoda i spajanje rasvjetnih tijela, prekidača i priključnica. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje pod žbuku, u pod, te nadžbukno, zaštitnih instalacijskih cijevi:
| - CSS 20 | m | 1500 | 0 | 0
| - CSS 25 | m | 1200 | 0 | 0
| - CSS 40 | m | 85 | 0 | 0
| - PEHD 110 mm | m | 25 | 0 | 0
3. | Dobava, polaganje u zaštitne instalacijske cijevi, te spajanje kabela za napajanje rasvjete i ostalih potrošača i priključnica:
| - NYY-J 5x10 mm2 | m | 45 | 0 | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1350 | 0 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1100 | 0 | 0
| - P/F-Y 50 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| - P/F-Y 25 mm2 | m | 35 | 0 | 0
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 200 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža instalacijskog materijala, komplet sa okvirima za višestruku montažu:
| - sklopka obična, 230V-10A, p/ž | kom | 29 | 0 | 0
| - sklopka izmjenična, 230V-10A, IP44, p/ž | kom | 22 | 0 | 0
| - sklopka križna, 230V-10A, IP44, p/ž | kom | 3 | 0 | 0
| - tipkalo za zvono, 230V-10A, IP44, p/ž | kom | 3 | 0 | 0
| - ručni rotacijski regulatora sa DALI izlaznim sučeljem za max 25 DALI predspojnih naprava na jedan aktivni MCU. Funkcija paljenja i gašenja pritiskom na rotacijski gumb, -funkcija regulacije zakretanje rotacijskog gumba. S vlastiti okvirom. | kom | 9 | 0 | 0
| - monofazna šuko priključnica, 230V-16A, p/ž | kom | 102 | 0 | 0
| - monofazna priključnica s poklopcem IP44, 230v-16A, p/ž | kom | 37 | 0 | 0
| - trofazna industrijska priključnica s poklopcem, IP44, 3P+N+PE, 16A, kosa | kom | 3 | 0 | 0
| - trofazna kutija stalnog spoja 3P+N+PE, 16A | kom | 3 | 0 | 0
| - tipkalo za zvono, 230V-10A, IP44, p/ž | kom | 3 | 0 | 0
| -ukrasni okvira za priključnice i prekidače 2x2M ( 2x2 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom (ugradnja energetskih priključnica i prekidača ) | kom | 23 | 0 | 0
| -ukrasni okvira za priključnice i prekidače 3x2M ( 3x2 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom (ugradnja energetskih priključnica i prekidača) | kom | 1 | 0 | 0
| -ukrasni okvira za priključnice i prekidače 4x2M ( 4x2 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom (ugradnja energetskih priključnica i prtekidača) | kom | 9 | 0 | 0
| - luksomata 16A/230V, 1-200lux ugradnja n/ž na zid | kom | 2 | 0 | 0
| - električno zvono DIN DONG 230V, 8OdB D1613n/ž na zid | kom | 3 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja svjetiljki navedenih ili jednako vrijednih karakteristika , komplet sa izvorima svjetla :
5.1. | Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela . Priključna snaga max. 33, 8W ,dimenzije kućišta 1203x302x85 mm (odstupanje +- 5%). Kućište od čelika, bijele boje. Difuzor od uokvirenog opalnog PMMA. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka minimalno 4429lm, boja svjetla 840 , temperatura boje 4000K, efikasnost svjetiljke 131lm/W, životnog vijeka minmalno 100.000h na max =25° C (L80B10). Mehanička zaštita IP65, otpornosti na udarce IK05. DALI upravljačka jedinica Certificirano prema CE.. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 12 | 0 | 0
5.2. | Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela . Priključna snaga max.48,5W ,dimenzije kućišta 1203x302x85 mm (odstupanje +- 5%). Kućište od čelika, bijele boje. Difuzor od uokvirenog opalnog PMMA. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka minimalno 6137lm, boja svjetla 840 , temperatura boje 4000K, efikasnost svjetiljke 127lm/W, životnog vijeka minimalno 100.000h na max =25° C (L80B10). Mehanička zaštita IP65, otpornosti na udarce IK05. DALI upravljačka jedinica. Certificirano prema CE. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 4 | 0 | 0
5.3. | Dobava, montaža i spajanje: nadgradnog rasvjetnog tijela priključne snage max. 22,3W. Kučište od bijelog čeličnog lima dimenzija 1203x175x47mm(odstupanje +- 5%). Mat mikroprizmatični difuzor za smanjeno blještanje UGR<19. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka min. 3507lm , efikasnosti 157lm/W , temperatura boje 4000K. CRI 80+. SDCM 3. Životnog vijeka minimalno 100.000h L80/10. U mehaničkoj zaštiti IP44. Otpornosti na udarce IK05. DALI upravljačka jedinica. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
5.4. | Dobava, montaža i spajanje: nadgradnog rasvjetnog tijela priključne snage max. 29,8W. Kučište od bijelog čeličnog lima dimenzija 1203x175x47mm (odstupanje +- 5%). Mat mikroprizmatični difuzor za smanjeno blještanje UGR<19. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka min. 4570lm , efikasnosti 153lm/W , temperatura boje 4000K. CRI 80+. SDCM 3. Životnog vijeka min. 100.000h L80/10. U mehaničkoj zaštiti IP44. Otpornosti na udarce IK05. DALI upravljačka jedinica . Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 4 | 0 | 0
5.5. | Dobava, montaža i spajanje: nadgradnog rasvjetnog tijela priključne snage max. 46,3W. Kučište od bijelog čeličnog lima dimenzija 1203x175x47mm. Mat mikroprizmatični difuzor za smanjeno blještanje UGR<19. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka min. 7071lm , efikasnosti 153lm/W , temperatura boje 4000K. CRI 80+. SDCM 3. Životnog vijeka min. 100.000h L80/10. U mehaničkoj zaštiti IP44. Otpornosti na udarce IK05. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 2 | 0 | 0
5.6. | Dobava,montaža i spajanje: nadgradne svjetiljke priključne snage max. 27,5W. Kučište i difuzor od PC-a dimenzija 1272x96x111mm (odstupanje +- 5%), sa inox kopčama LED izvor svjetlosti min. svjetlosnog toka min. 4556lm efikasnosti 166lm/W. Temperatura boje 4000K, CRI 80+. SDCM 3. Mehanička zaštita IP66. Otpornost na udarce IK10. Životni vijek min. 100,000h L80B10. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 4 | 0 | 0
5.7. | Dobava,montaža i spajanje: nadgradne svjetiljke priključne snage max. 33W. Kučište i difuzor od PC-a dimenzija 1272x96x111mm (odstupanje +- 5%), sa inox kopčama LED izvor svjetlosti min. svjetlosnog toka 5398lm efikasnosti 164lm/W. Temperatura boje 4000K, CRI 80+. SDCM 3. Mehanička zaštita IP66. Otpornost na udarce IK10. Životni vijek min. 100,000h L80B10 .Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 6 | 0 | 0
5.8. | Dobava,montaža i spajanje: nadgradne svjetiljke priključne snage max. 43,3W. Kučište i difuzor od PC-a dimenzija 1272x96x111mm (odstupanje +- 5%), sa inox kopčama LED izvor svjetlosti min. svjetlosnog toka 7122lm efikasnosti 164lm/W. Temperatura boje 4000K, CRI 80+. SDCM 3. Mehanička zaštita IP66. Otpornost na udarce IK10. Životni vijek min.100,000h L80B10.Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 4 | 0 | 0
5.9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke priključne snage max 24W. Kućište od polikarbonata. Regulacija snage u dva koraka 17/24W za lumenske pakete od 2020/2850lm na temperaturi boje do 4000K. CRI 80. Mogučnost promjene temperature boje CCT 3000/4000/5700K. Mehanička zaštita IP65. Otpornost na udarce IK08. Dimenzoje kućišta 330x330x50mm (odstupanje +- 5%) . Životni vijek minimalno 100000/L70B50. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 11 | 0 | 0
5.10. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke priključne snage max.18W. Kućište od polikarbonata. Regulacija snage u dva koraka 13/18W za lumenske pakete od 1480/2050lm na temperaturi boje do 4000K. CRI 80. Mogučnost promjene temperature boje CCT 3000/4000/5700K. Mehanička zaštita IP65. Otpornost na udarce IK08. Dimenzoje kućišta fi280x50mm (odstupanje +- 5%) . Životni vijek min. 100000/L70B50. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 8 | 0 | 0
5.11. | Dobava, montaža i spajanje: Zidnog nadgradnog sigurnosnog rasvjetnog tijela sa jednostranim piktogramom, prikljične snage max .3W. U pripravnom spoju. Kućište od PC-a sa LED status indikatorom ,visoko temperaturne LiFePO4 baterije 3h. Autotest funkcija. U mehaničkoj zaštiti IP65. Otpornost na udarce IK08. Temp. primjene 0°C to +40°C. Certifikat: CE. Sa svim montažnim i spojnim priporom. | kom | 23 | 0 | 0
5.12. | Dobava, montaža I spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela priključne snage max. 20W. Kućište od tamno sivog aluminija sa opalnim polikarbonatnim difuzorom sa donje strane. Asimetrična karakteristika. Dimenzije kučišta 319x165x265mm (odstupanje +- 5%) LED izvor svjetlosti efektivnog svjetlosnog toka min.2535lm na temp. boje od 4000K. Pomoću fizičke tipke moguće je regulirati snagu i svjetlosni tok svjetla u koracima 13/16/18/20/25W za 1570/2055/2320/2530/3180lm, kao i temperaturu boje T830/840/850. Mehanička zaštita IP65. Otpornost na udarce IK08. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 8 | 0 | 0
6. | Dobava isporuka i montaža materijala za ovjes svjetiljki na strop | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala | kom | 6 | 0 | 0
8. | Dobava i isporuka materijala za izedbu izjednačenja potencijala, što uključuje P/F-Y žicu duljine cca 30cm, komplet sa stopicama, te obujmice od nehrđajućeg čelika, različitih promjera u ovisnosti o kostrukciji kuhinjskih elemenata i uređaja, te napa. Komplet sa svim sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom, za izvedbu do potpune gotovosti | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje napajanja u nuždi | kpl | 3 | 0 | 0
10. | Ostali nespecificirani materijal i rad | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno elektro energetski razvod i oprema: |  |  |  | 0
4.5. | ELEKTRO INSTALACIJE U OKVIRU STROJARSKIH INSTALACIJA
Nabavka isporuka i polaganje komplet instalacionog materijala i pribor. Ugradnja i polaganje savitljivih el. instalacijskih cijevi u betonske zidove i podove prilikom betoniranja, polaganje kabela u zidove izvedene blok opekom probijanje i bušenje zidova. Polaganje kabela u kabelske kanale, savitljive plastične el. instalacione cijevi do predviđenih mjjesta ugradnje strojarske opreme prema dispozicijama u strojarskom projektu. (stavkama je obuhvaćeno samo polalaganje napojnih kabela do mjesta priključka strojarske bez montaže i spajanja strojarske opreme. Strojarsku opremu ugrađuje i spaja ovlašteni instalater isporučioca opreme)
1. | Dobava, isporuka i polaganje pod žbuku, u pod, te nadžbukno, zaštitnih instalacijskih cijevi:
| - CSS 25 | m | 600 | 0 | 0
| - PEHD 90 mm | m | 40 | 0 | 0
| - PNT R23 | m | 50 | 0 | 0
2. | Dobava, polaganje u zaštitne instalacijeske cijevi napajačkih i upravljačkih kabela:
| - FG16OR16 5x6 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| - FG16OR 3x1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| - FG16OR 3x2,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| - FG16OR 5x2,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| - LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 300 | 0 | 0
| - NHXH-J 180/E90 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
3. | Povezivanje elemenata strojarskih instalacija na napojni kabel:
| - vanjske jedinice dizalce topline | kom | 2 | 0 | 0
| - unutarnje jedinice dizalice topline | kom | 2 | 0 | 0
| - unutarnje jedinice ventilokonvertorta | kom | 12 | 0 | 0
| - cirkulacione pumpe | kom | 2 | 0 | 0
| - ventilatori | kom | 14 | 0 | 0
| Ukupno elektro instalacije u sklopu stojarskih instalacija: |  |  |  | 0
| I. JAKA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE SLABE STRUJE
1. | Pristupna TK kanalizacija
Izrada elektroničke komununikacijske kanalizacije polaganjem PEHD cijevi paralelno s elektroenergetskim kabelom od najbližeg mjesta postojećeg prikjlučka do novog kabelskog zdenca ispred zgrade novodograđenog i rekonstruiranog dijela građevine mrtvačnice i patologije. stavka obuhvaća izradu pješčane posteljice, ugradnju kabelskog zdenaca , polaganje PEHD cijevi, upozornih štitnika, upozorne trake, polaganje elektroničkih komunikacijskih kabela, sanacija radilišta po završetku radova.
1. | Iskop jame za ugradnju montažnog zdenca | m3 | 2 | 0 | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja montažnog betonskog zdenca MZ-D0, dimenzija 63x63x86cm, komplet sa poklopcem od lijevanog željeza, nosivosti 125kN, komplet sa uvodnim pločama | kom | 2 | 0 | 0
3. | Dobava, isporuka i polaganje u iskopani rov zaštitnih cijevi za elektroničke komunikacijske kabele:
| - PEHD 90 mm | m | 280 | 0 | 0
4. | Dobava, isporuka i polaganje u zaštitnu cijev u zemljanom rov komunikacijskih kabela za priključak komunikacijskog ormara EK u prostoru mrtvačnice i patologije
| - S/FTP Cat.6 | m | 160 | 0 | 0
| - J-V(ZN)H 12G 50/125 | m | 160 | 0 | 0
| Ukupno Pristupna TK kanalizacija: |  |  |  | 0
2. | Komunikacijska instalacija
Nabavka, isporuka i polaganje opreme za mrežno komunikacijsko povezivanje građevine sa završnim spajanjem priključnica i kutija .
1. | Dobava i ugradnja komunikacijskog ormara EK, zidni ormar 19", dim 635x660x600mm, visine 12U, sa staklenim vratima i komplet ugrađenom opremom navedenih ili jednako vrijednih karakteristika:
| - Svjetiljka za 19" ormar , LED s prekidačem ( senzorom) | kom | 1
| - 19PANEL 19" 24XRJ45 UTP MODULARNI BEZ MODULA+DRŽAČ CRNI | kom | 1
| - Modul RJ45 CAT6 STP 180° bijeli utični P-LINE | kom | 24
| - Modul protuprašnog poklopac za panel | kom | 1
| - Panel 19" za vođenje kabela 1U crni (plastični prsteni) | kom | 2
| - Ladica OPTIČKA ZA 12 LC DUPLEX siva | kom | 1
| - ADAPTER OPTIČKI MM LC - DUPLEX | kom | 12
| - Kazeta za FO ladicu 12 niti bijela | kom | 1
| - Držač 6 optičnih niti za kazetu | kom | 2
| - Poklopac za splice kazetu bijeli | kom | 1
| - Kabel prespojni UTP, CAT.6, 0,5m, sivi | kom | 17
| - Kabel prespojni I OPT. LC/SC DUPLEX 9/125 LSZH 2M | kom | 2
| - Switch 24X10/100/1000 2XSFTP 19'' | kom | 1
| - SFP TRANSCEIVER, 1,25GBPS, 1310NM, SINGLEMODE 1000BASE-LX | kom | 1
| - Polica 19" fiksna 600 mm za ormara siva | kom | 1
| - Vijak s maticom za 19" ormar | kom | 50
| - Vezica čičak 1m/2cm | kom | 2
| - Panel 19" 7XŠuko s prenaponskom zaštitom | kom | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje u CSS cijev mrežnog kabela UTP Cat.6A, od komunikcijskog ormara EK ormara do mrežnih utičnica | m | 250 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje u CSS cijev optičkog kabela J-V(ZN) HH 2xfi2mm, od komunikcijskog ormara EK ormara do mrežnih optičkih utičnica | m | 150 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje u zid instalacijskih cijevi:
| CSS 20 | m | 400 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža modularnog instalacijskog materijala, EU proizvodnje, koji je kompatibilan sa nosačima i maskama instalacijskog materijala jake struje
| - 1x komunikacijska priključnica - 1xRJ45 UTP Cat.6A Keystone modul sa nosačem 1M | kom | 17 | 0 | 0
| - Nabavka isporuka i ugradnja ukrasnog okvira za priključnice 1x1M ( 1x1 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom | kom | 2 | 0 | 0
| - Nabavka isporuka i ugradnja ukrasnog okvira za priključnice 1x2M ( 1x2 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom | kom | 15 | 0 | 0
| - 1x komunikacijska priključnica - optička 2M | kom | 9 | 0 | 0
| - Nabavka isporuka i ugradnja ukrasnog okvira za optičku priključnicu 1x2M ( 1x2 modula) s nosačem i pripadajućom razvodnom kutijom | kom | 15 | 0 | 0
6. | Mjerenje i certificiranje izvedenih dionica, od komunikacijskog ormara do svake priključnice | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Ostali nespecificirani materijal i rad | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno Komunikacijska instalacija: |  |  |  | 0
3. | Antenska instalacija
1. | Nabavka, isporuka i ugradnja antenskog stupa, s antenama i priborom za učvršćenje na krovu objekta , na najpovoljnijem mjestu prijema signala komplet ugrađenom opremom navedenih ili jednako vrijednih karakteristika:
| Stup antenski aluminijski 2m | kom | 1
| Odstojnik-nosač antenskog stupa 23cm | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje | kom | 1
| Obujmica za sidrenje stupa | kom | 1
| Logaritamska antena s 5G+LTE zaštitu (od upada kanala 49-69 namjenjenih mobilnim broadband servisima) Kanali : područje frekvencije UHF 21 - 48 Impendancija: max 75 Ohm Odnos naprijed / nazad : 30 dB Širina glavne latice: H 35° - 45° / V30 - 40° Dužina antene: max 120 cm Polarizacija: Horizontalna / Vertikalna | kom | 2
| Satelitska antena 100cm+set nosača | kom | 1
| Nosač dva LNB-a | kom | 1
| LNB univerzal | kom | 2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nabavka, isporuka i ugradnja u komunikacijski ormar opreme za prijem antenskog, i SAT signala .(Oprema navedenih ili jednako vrijednih karakteristika:
| Multi prekidač 9/4 za za dva satelita s 9 ulaza i 4 izlaza, s integriranim napajanjem. Za sustave s dva satelita i brojem do 4 sudionika. napon napajanja 5,0 ± 1,0 VDC Maksimalni izlazni nivo :Zemlja pasino dBqV Satelit 100 dBµV Frekvencijsko područje :Zemlja 5 - 862 MHz Satelit 950 - 2400 MHz Dimenzije:455mmX103mmX71mm (+/-5%) | kom | 1
| Linisko antensko UHF(2)/VHF/FM/DAB pojačalo s ugrađenim 5G i LTE filteri (UHF kanali 21-48) Maksimalna izlazna razina: 114 dBµV Integrirano napajanje (spajanje na AC 220V 50Hz) ULAZI: VHF/DAB (BIII-DAB): Pojačanje: 30 dB / Regulacija pojačanja: 15 dB UHF (2 ulaza): Pojačanje: 30 dB / Regulacija pojačanja: 15 dB FM: Pojačanje: 17 dB | kom | 1
| Adapter za uzemljenje uzemljenje, izjednačenje potencijala 2x F/F; | kom | 2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nabavka, isporuka i ugradnja priključnica p/ž ANT TV/SAT završna 2M sa pripadajućom (ugradnju u zid pored TV -a u zajednički okvir 2x2M s energetskim i mrežnim RJ45 priključnicama) | kom | 2 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje u zid instalacijskih cijevi:
| CSS 20 | m | 40 | 0 | 0
| CSS 40 | m | 10 | 0 | 0
5. | Nabavka isporuka i polaganje TV instalacionog materijala,TV priključnica. Polaganje kabela u el. instalacione cijevi i spajanje u pripadajućim kutijama.(Oprema navedenih ili jednako vrijednih karakteristika)
| - koaksijalnog kabela 75 Ω>100dB A+; 3 shield. crni PE UV otporan (veza ormar RTV -antene) | m | 90 | 0 | 0
| - koaksijalnog kabela 75 Ω> 100dB kl. A 2 shild | m | 40 | 0 | 0
6. | Mjerenje i certificiranje izvedenih dionica, od komunikacijskog ormara do svake priključnice | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Ostali nespecificirani materijal i rad | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno Antenska instalacija: |  |  |  | 0
| II. SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | INSTALACIJE UZEMLJENJA I LPS SUSTAVA
Nabavka isporuka i polaganje opreme i pribora za zaštitu od udara munje u zemljani rov i temlje građevinepo zid i kosom limenom krovu (Oprema navedenih ili jednako vrijednih karakteristika)
1. | Nabavka , isporuka i polaganj INOX trake Rh 30x3.5mm2 u zemljani rov i temelje građevine | m | 125 | 0 | 0
2. | Nabavka , isporuka i polaganje INOX trake Rh 30x3.5mm2 na nosačima po zidu zgrade od temeljnog uzemljivača do mjernog izradom mjernog spoja i izvoda za uzemljenje metalnih masa građevine , slivnika, ograde i dr. | m | 30 | 0 | 0
3. | Nabavka, isporuka i polaganje aluminijske žice Ø8mm na nosačima po zidu i kosom limenom krovu | m | 160 | 0 | 0
4. | Nabavka isporuka i ugradnja nosača trake po zidu | kom | 20 | 0 | 0
5. | Nabavka isporuka i ugradnja nosača aluminijske žice za krov prekriven rebrastim aluminijskim limom | kom | 260 | 0 | 0
6. | Nabavka isporuka i ugradnja hvataljka za žlijeb i opšavni lim | kom | 10 | 0 | 0
7. | Nabavka, isporuka i ugradnja križne spone sa tri pločice između metalnih okruglih vodiča Ø8mm i plosnatih vodiča | kom | 10 | 0 | 0
8. | Nabavka, isporuka i ugradnja križne spone sa tri pločice između metalnih okruglih vodiča Ø8mm | kom | 40 | 0 | 0
9. | Nabavka isporuka i ugradnja križnih spojnica između plosnatih vodiča sa tri pločice | kom | 35 | 0 | 0
10. | Nabavka isporuka i ugradnja loveće hvataljke dužine 3 m sa betonskim postoljem za zaštitu antenskog stupa. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Nabavka isporuka i ugradnja izoliranog fiksnog odstojnika dužine 0,5m s pričvrsnom obujmicom do Ø300mm za učvršćenje na nosač antene | kom | 3 | 0 | 0
12. | Nabavka isporuka i ugradnja okomite zaštite za traku visine 1,5 m predviđene za ugradnju na metalne zidove i konstrukcije | kom | 10 | 0 | 0
13. | Povezivanje svih metalnih masa na sustav uzemljenja (metalna vrata, ograde, strojarska oprema…) | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada mjernih protokola s pripadajućim atestima o izvršenom mjerenju | kpl | 1 | 0 | 0
| III. INSTALACIJE LPS SUSTAVA UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJA GRIJANJA OLUKA
Nabavka, isporuka i polaganje opreme za grijanje oluka i oborinskih vertikala predviđene za topljenje snijega i leda u zimskom periodu. Sustav grijanja oluka i oborinskih vertikala sastoji se od samoregulirajućih grijača-kabela koji se polažu u slivnike i oborinske vertikale, oprema za napajanje i regulaciju (Oprema navedenih ili jednako vrijednih karakteristika)
1. | Nabavka isporuka i ugradnja u razvodni ormara GRO senzora za upravljanje i regulaciju grijaćih kabela | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nabavka isporuka i polaganje samoregulirajućeg grijaćeg kabela snage 18W/m za grijanje oluka i oborinskih vertikala. | m | 35 | 0 | 0
3. | Nabavka isporuka i polaganje krovnog osjetnika vlage i temperature | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nabavka isporuka seta za spajanje grijaćeg kabela sa hladnim krajem | kom | 1 | 0 | 0
5. | Nabavka isporuka i polaganje držača kabela u oborinskim vertikalama | kom | 4 | 0 | 0
6. | Nabavka isporuka i polaganje bakrene montažne trake za montažu kabela u oluk. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Nabavka isporuka i polaganje polaganje lanca za montažu kabela u oborinske vertikale | m' | 20 | 0 | 0
8. | Ostali nespecificirani montažni materijal pribor, kao što su: držači kabela u oluku, vijci , tiplovi i sl. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Ispitivanje sustava i puštanje u rad | kpl | 1 | 0 | 0
| IV. INSTALACIJA GRIJANJA OLUKA: |  |  |  | 0
V. | ISPITIVANJE INSTALACIJE
1. | Ispitivanje instalacije i izdavanje protokola o ispitivanju i atestne dokumentacije. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka | kpl | 1 | 0 | 0
| V. ISPITIVANJE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE:
I. | INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  | 0
III. | INSTALACIJE UZEMLJENJA I LPS SUSTAVA |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJA GRIJANJA OLUKA |  |  |  | 0
V. | ISPITIVANJE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
B | VODOVOD I ODVODNJA |  | 0
C | STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
D | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
| UKUPNO |  | 0
| PDV (25%) |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0
GLAVNI PROJEKTANT
Višnja Lasović-Kožoman, dia.